## PM
Task List | Frequency | Tools | Spare Part | Discipline
Periksa dan rekam speed magnetic pickup output voltage. Ini harus dilakukan dengan turbine running. | 4K |  | Backup Speed Monitor Temperature sensor Vibration Elements Inlet Guide Vane Bleed Valve Actuator | IDINS
Uji cadangan overspeed monitor (OSM), ganti jika perlu. | 4K |  |  | IDINS
Verifikasi temperature sensors. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 4K |  |  | IDINS
Perangkat shutdown devices. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 4K |  |  | IDINS
Periksa kondisi thermocouple harnesses. Periksa integritas support grommets. | 4K |  |  | IDINS
Periksa sistem aktivasi IGV (inlet Guide Vane). | 4K |  |  | IDINS
Periksa mekanisme aktuator katup berdarah untuk operasi yang tepat. | 4K |  |  | IDINS
Restart turbin dan rekam waktu percepatan. Sistem kontrol monitor untuk pengurutan yang tepat. | 4K |  |  | IDINS
Catat semua data pengoperasian unit dan pembacaan pengukur panel pada log data unit. | 4K | Boroscope tools | Cleaning vessel for engine wash Rochem – to be standardized De-mineralized water – Onshore to be standardized Air inlet Filter – P/N 702008C1, = 153 Ea (changed based on condition) Enclosure filter P/N 1106630-50, = 16 Ea Lube oil filter - P/N 1064728-4, = 1 Ea Fuel gas filter coalescer – P/N 1056369-30= 1 Ea Fuel gas filter – P/N 1060817-50, = 1 Ea Spark Igniter & gasket – P/N 903316C1, & P/N 903315C1 = 1 Ea Injector gasket – P/N 204659-1= 1 Ea Air Assist/Flame Out filter – P/N 1089034-3 = 1 Ea T5 Gasket – P/N 1007799 = 1 Ea Lube oil backup pump filter element kit – P/N 1064728-4 = 1 Ea Lube oil cooler belt - P/N 603461C1 = 2 Ea Seal gas filter – P/N 081-004-333 = 1 Ea Buffer air filter – P/N 081-004-334 = 1 Ea | IDMEC
Rekam PCD. | 4K |  |  | IDMEC
Rekam T5 Average. | 4K |  |  | IDMEC
Lakukan inspeksi visual umum pada engine, driven equipment, inside enclosure and outside enclosure | 4K |  |  | IDMEC
Melakukan analisis data dan evaluasi kinerja. | 4K |  |  | IDMEC
Ganti filter lube oil | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi enclosure vent filters dan ganti jika diperlukan. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi enclosure vent ducting dan bersihkan jika diperlukan. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi enclosure vent screen dan bersihkan jika diperlukan. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi general enclosure outside dan inside dan bersihkan jika diperlukan. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi enclosure vent fan motor dan ducting. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi enclosure vent fan ducting, dan bersihkan jika diperlukan. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa external screen on air intake dan air intake ducting, bersihkan jika diperlukan. | 4K |  |  | IDMEC
Bersihkan air intake ducting. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa air intake system untuk leaks, dan catat differential pressure. | 4K |  |  | IDMEC
Uji self cleaning filter mechanism. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa condition of air intake filters. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi dan ganti air inlet filters sesuai kebutuhan. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi bleed valve actuator mechanism untuk proper operation. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi intake dan exhaust systems untuk damage, leaks dan debris. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi engine compressor variable vane mechanism untuk wear. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa untuk bent arms, loose linkage, dan loose bushings. | 4K |  |  | IDMEC
Disassemble, bersihkan dan inspeksi jika leakage ada. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi & ganti lube oil filter sesuai kebutuhan. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa oil cooler belt tension. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa sprocket Motor condition. | 4K |  |  | IDMEC
Ganti belt cooler drive. | 4K |  |  | IDMEC
Fin fan cooler condition. | 4K |  |  | IDMEC
Lumasi oil cooler fan shaft bearings. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa alignment sprocket motor to fan flywheel. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa tightness of hold down bolts. | 4K |  |  | IDMEC
Lube oil tube exchanger condition (bersihkan jika perlu). | 4K |  |  | IDMEC
Periksa dan amati mist precipitator bahwa minimal mist diamati pada vent. | 4K |  |  | IDMEC
Kuras buffer air and seal gas coalescer. | 4K |  |  | IDMEC
Ganti buffer air and seal gas coalescing filter elements. | 4K |  |  | IDMEC
Bersihkan dan inspeksi dry gas seal system differential pressure regulating valves. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi dan uji pre/post lube oil pump dan back up lube oil pump. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi dan uji starter clutch, untuk memastikan lock-up dalam satu arah dan rotasi bebas dalam arah lain. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa condition of inlet guide vane linkage. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa dan kencangkan exhaust bolting sesuai kebutuhan. | 4K |  |  | IDMEC
Ganti Igniter plug dan setel gap antara .080" hingga .100". | 4K |  |  | IDMEC
Lepas, periksa, dan bersihkan fuel injectors. | 4K |  |  | IDMEC
Ganti fuel gas filter. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi untuk proper installation dan kebocoran. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi fuel gas manifold untuk proper installation dan kebocoran. | 4K |  |  | IDMEC
Selesaikan bersihkan unit secara internal dan eksternal. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi keseluruhan package. | 4K |  |  | IDMEC
Catat apapun yang mungkin menjadi masalah (mis. suara abnormal, garis bergetar, perubahan warna, retakan, garis lecet, dll). | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi, bersihkan/ganti semua sisa filter sesuai kebutuhan. | 4K |  |  | IDMEC
Lepas dan inspeksi igniter torch housing untuk retakan dan erosi berlebihan. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi discharge tube untuk chaffing wear. | 4K |  |  | IDMEC
Pastikan orifice bersih. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi visual integrity fasteners, auxiliary motor couplings, bleed valve, etc. | 4K |  |  | IDMEC
Inspeksi visual exhaust bellows cracks atau distortions. | 4K |  |  | IDMEC
Check/inspect fire damper integrity dan movement. | 4K |  |  | IDMEC
Disconnect semua bearing seal air (PCD) lines dari compressor diffuser. | 4K |  |  | IDMEC
Disconnect fuel gas hose di manifold dan plug hose end. | 4K |  |  | IDMEC
Disconnect combustor drains, torch gas dan air supply lines. | 4K |  |  | IDMEC
Disconnect exhaust collector drain line di dump valve. | 4K |  |  | IDMEC
Lepaskan bottom fuel injector. | 4K |  |  | IDMEC
Buka inspection panel access di air intake ducting. | 4K |  |  | IDMEC
Gunakan distilled water dan approved Brand Turbo Wash detergent, e.g. Rochem. | 4K |  |  | IDMEC
Detergent mix ratio adalah 20% Detergent ke 80% distilled water. | 4K |  |  | IDMEC
Prepare untuk 40 liter detergent mix seperti dijelaskan di atas. | 4K |  |  | IDMEC
Prepare untuk 40 liter distilled water. | 4K |  |  | IDMEC
Perform engine detergent wash di crank mode, menggunakan 40 liter detergent mix | 4K |  |  | IDMEC
Perform engine rinse wash menggunakan 40 liter distilled water dan dilakukan dalam 10 menit. | 4K |  |  | IDMEC
Perform dry out crank dalam 3 menit. | 4K |  |  | IDMEC
Perform reconnection untuk semua connection yang telah disconnected sebelumnya untuk melakukan engine detergent wash. | 4K |  |  | IDMEC
Perform housekeeping job setelah selesai dengan engine detergent wash menggunakan customer supplied equipment clean off semua loose oil grim dirt etc. incurred during service ini. | 4K |  |  | IDMEC
Ensure bahwa tidak ada significant oil build up remains di package floor. | 4K |  |  | IDMEC
Putuskan semua akses untuk melakukan pemeriksaan boroskop, sebagai berikut : - Combustor plugs. - Injectors - Inspection panel access on air intake ducting - T5 thermocouples | 4K |  |  | IDMEC
Perform boroscope inspection for the following component and side : - Compressor inlet guide vanes & first stage blades. - Compressor exit guide vanes and final stage blades - Combustor dome and liner. - First stage nozzles and turbine blades. - Final stage gas producer turbine vanes and blades. - Power turbine. | 4K |  |  | IDMEC
Lakukan reconnection untuk semua connection yang disconnected sebelum melakukan boroscope inspection. | 4K |  |  | IDMEC
Lakukan engine start up. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa untuk correct auto sequencing dari backup lube & backup seal pump, fuel & yard valves. | 4K |  |  | IDMEC
Catat semua panel reading dalam appropriate data log sheet. | 4K |  |  | IDMEC
Catat crank speed, purge time, start ramp time yaitu time dari ignition ke idle. | 4K |  |  | IDMEC
Dengan unit pada idle speed, periksa pada skid untuk Exhaust, PCD dan fuel leaks pada igniter torch, fuel manifold, fuel injectors, bleed valve, T5 thermocouples, turbine casing dan exhaust duct joints. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa bahwa Lube oil, seal oil, buffer gas pressures adalah correct dan adjust jika diperlukan. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa untuk abnormal noise. | 4K |  |  | IDMEC
Final Periksa untuk abnormal operating parameter. | 4K |  |  | IDMEC
Periksa abnormal condition seluruh package internal dan external. | 4K |  |  | IDMEC
Lakukan engine analysis. | 4K |  |  | IDMEC
Hapus dan inspeksi secara visual igniter cable. Inspeksi igniter plug untuk erosion dan proper gap. Ganti plug jika perlu. | 4K | Insulation Tester Torsi kunci pas | Keypad Bracket | IDELE
Inspeksi secara visual connection components yang digunakan dengan VFD seperti contactor, overload relay, emergency pushbutton, pilot devices, dan key-selector switch. | 4K |  |  | IDELE
Periksa dan catat overload relay setting. | 4K |  |  | IDELE
Hapus any debris, seperti metal shavings dari sekitar drive. | 4K |  |  | IDELE
Periksa bahwa incoming power cable sudah dikencangkan dengan benar. | 4K |  |  | IDELE
Periksa motor installation dan kencangkan three-phase AC output power terminal dengan benar. | 4K |  |  | IDELE
Periksa bahwa DC input terminals sudah dikencangkan dengan benar. | 4K |  |  | IDELE
Periksa bahwa wiring system ke terminal strip sudah dikencangkan dengan benar. | 4K |  |  | IDELE
Pastikan bahwa semua ground leads tidak terputus dan grounding cable connections sudah dikencangkan dengan benar. | 4K |  |  | IDELE
Inspeksi Cooling Fan performance | 4K |  |  | IDELE
Lakukan general reading verification | 4K |  |  | IDELE
Periksa keypad bracket condition. | 4K |  |  | IDELE
Inspeksi keypad untuk memastikan bahwa tidak ada yang rusak secara fisik. | 4K |  |  | IDELE
Periksa semua keypad wiring untuk proper connection. | 4K |  |  | IDELE
Catat breaker Ir & Im setting di MCC dan OL relay setting harus diatur 100%-110% dari motor's name plate safety factor. | 4K |  |  | IDELE
Periksa power and control cable connections inside MCC untuk tightness. | 4K |  |  | IDELE
Ambil data motor winding resistance from MCC. | 4K |  |  | IDELE
Catat reading ampere. | 4K |  |  | IDELE
Lakukan insulation resistance test from MCC. | 4K |  |  | IDELE
Periksa local and remote control switch. | 4K |  |  | IDELE
Visual check untuk TB/JB of Motor memastikan boxes bebas dari condensate/water. | 4K |  |  | IDELE
Periksa all grounding and bonding connections. | 4K |  |  | IDELE
Periksa all indicator lights. | 4K |  |  | IDELE
Periksa motor space heater (jika applicable). | 4K |  |  | IDELE
Oleskan grease ke motor bearings yang memiliki greaseable bearings. | 4K |  |  | IDELE
Bersihkan motor exterior and surrounding. | 4K |  |  | IDELE
Periksa connection tightness. | 4K |  |  | IDELE
Lakukan clean up. | 4K |  |  | IDELE
Bantalan poros kipas minyak (bantalan atas dan bawah) kira -kira. 5 tembakan dari pistol minyak standar | 2K | Belt tensioner Inclinometer for fan Torsi kunci pas |  | IDMEC
Periksa kondisi penjaga mekanis | 2K |  |  | IDMEC
Periksa ketegangan kondisi sabuk dan sabuk, ganti jika perlu | 2K |  |  | IDMEC
Periksa kondisi dan sudut pitch bilah | 2K |  |  | IDMEC
Periksa ujung pisau untuk fan cincin clearance | 2K |  |  | IDMEC
Periksa kondisi sproket | 2K |  |  | IDMEC
Periksa semua ketat & integritas baut | 2K |  |  | IDMEC
Balok inspeksi visual, pengelasan dan baut dari kerusakan dan korosi | EE |  |  | IDMEC
Pemeriksaan dimensi balok | EE |  |  | IDMEC
Mpi/pt jika perlu | EE |  |  | IDMEC
Lepaskan dan hubungkan kembali starter motor. | 30K | Insulation Tester Torque Wrench Micro Ohmmeter Battery Tester |  | IDELE
Bongkar, sambungkan kembali atau reposisi lampu pencahayaan, nozel CO2, detektor termal, detektor api di dalam selungkup mesin. | 30K |  |  | IDELE
Lepaskan dan Periksa Kabel Igniter. Periksa steker penyala untuk erosi dan celah yang tepat. Ganti steker jika perlu. | 30K |  |  | IDELE
Periksa komponen koneksi secara visual yang digunakan dengan VFD seperti kontaktor, relai kelebihan beban, pushbutton darurat, perangkat pilot dan sakelar selektor kunci. | 30K |  |  | IDELE
Periksa dan rekam pengaturan relai kelebihan beban. | 30K |  |  | IDELE
Lepaskan puing -puing, seperti serutan logam dari sekitar drive. | 30K |  |  | IDELE
Periksa apakah kabel daya yang masuk dikencangkan dengan benar. | 30K |  |  | IDELE
Periksa pemasangan motor dan kencangkan terminal daya output AC tiga fase dengan benar. | 30K |  |  | IDELE
Periksa apakah terminal input DC dikencangkan dengan benar. | 30K |  |  | IDELE
Periksa apakah sistem kabel ke strip terminal dikencangkan dengan benar. | 30K |  |  | IDELE
Pastikan semua lead tanah tidak terputus dan koneksi kabel grounding dikencangkan dengan benar. | 30K |  |  | IDELE
Periksa kinerja kipas pendingin | 30K |  |  | IDELE
Lakukan verifikasi bacaan umum | 30K |  |  | IDELE
Periksa kondisi braket keypad. | 30K |  |  | IDELE
Periksa keypad untuk memverifikasi bahwa belum mengalami kerusakan fisik. | 30K |  |  | IDELE
Periksa semua kabel keypad untuk koneksi yang tepat. | 30K |  |  | IDELE
Pengaturan Record Breaker IR & IM di MCC dan pengaturan ol relai harus diatur 100% -110% dari faktor keamanan pelat nama motor. | 30K |  |  | IDELE
Periksa koneksi kabel daya dan kontrol di dalam MCC untuk sesak. | 30K |  |  | IDELE
Ambil data resistensi motor motor dari MCC. | 30K |  |  | IDELE
Rekam membaca Ampere. | 30K |  |  | IDELE
Lakukan resistensi isolasi dan uji penyerapan dielektrik dari MCC | 30K |  |  | IDELE
Penyerapan dielektrik = nilai resistansi isolasi selama 1 menit/30 detik (kisaran penerimaan: 2-4) | 30K |  |  | IDELE
Periksa sakelar kontrol lokal dan jarak jauh. | 30K |  |  | IDELE
Cek visual untuk motor TB/JB untuk memastikan kotak bebas dari kondensat/air. | 30K |  |  | IDELE
Periksa semua koneksi landasan dan ikatan. | 30K |  |  | IDELE
Periksa semua lampu indikator. | 30K |  |  | IDELE
Periksa pemanas ruang motor (jika berlaku). | 30K |  |  | IDELE
Oleskan minyak pada bantalan motor yang memiliki bantalan yang dapat dipenuhi. | 30K |  |  | IDELE
Pembersih motor eksterior dan sekitarnya. | 30K |  |  | IDELE
Melakukan tes pelepasan baterai penuh untuk mengkonfirmasi beban peralatan yang terhubung disediakan setidaknya selama 90 menit. | 30K |  |  | IDELE
Periksa keketaran koneksi. | 30K |  |  | IDELE
Melakukan pembersihan. | 30K |  |  | IDELE
Periksa detektor UV/IR untuk sensitivitas. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 6M |  |  | IDELE
Periksa detektor panas untuk sensitivitas. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 6M |  |  | IDELE
Uji fungsi CO2 firex solenoid katup pelepas primer | 6M |  |  | IDELE
Melakukan pertukaran mesin. | 30K |  |  | IDINS
Setel ulang counter dan jam tembak. | 30K |  |  | IDINS
Modifikasi Nilai Basis T5 Berdasarkan Papan nama mesin baru. | 30K |  |  | IDINS
Ubah pengaturan sudut IGV berdasarkan papan nama mesin baru. | 30K |  |  | IDINS
Ubah nilai tegangan gap aksial GP berdasarkan hasil uji kinerja mesin baru. | 30K |  |  | IDINS
Periksa dan rekam kecepatan output pickup magnetic kecepatan. Ini harus dilakukan dengan berlari turbin. | 30K |  |  | IDINS
Uji cadangan overspeed monitor (OSM), ganti jika perlu. | 30K |  |  | IDINS
Verifikasi sensor suhu. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 30K |  |  | IDINS
Verifikasi elemen getaran. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 30K |  |  | IDINS
Perangkat shutdown uji. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 30K |  |  | IDINS
Periksa kondisi harness termokopel. Periksa integritas grommet dukungan. | 30K |  |  | IDINS
Periksa, verifikasi, dan kalibrasi jika perlu semua sakelar dan pemancar. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 30K |  |  | IDINS
Katup kontrol tekanan inspeksi visual. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 30K |  |  | IDINS
Periksa sistem pemantauan getaran. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 30K |  |  | IDINS
Periksa katup bahan bakar; Bersih seperlunya. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 30K |  |  | IDINS
Periksa sistem aktivasi IGV (inlet Guide Vane). | 30K |  |  | IDINS
Periksa sistem aktivasi katup berdarah. | 30K |  |  | IDINS
Periksa dan uji pompa oli pra/pasca pelumas dan pompa oli pelumas cadangan, sebagaimana berlaku. | 30K |  |  | IDINS
Periksa dan menguji sistem katup halaman. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 30K |  |  | IDINS
Restart turbin dan rekam waktu percepatan. Sistem kontrol monitor untuk pengurutan yang tepat. | 30K |  |  | IDINS
Periksa semua katup pelepas keselamatan sesuai kebutuhan. Silakan lihat lampiran untuk detail. | 30K |  |  | IDINS
Siapkan semua alat yang diperlukan, bahan, dan peralatan pelindung pribadi | 2K | Water wash tool package |  | IDMEC
Persiapkan, dapatkan dokumen Izin untuk bekerja (PTW) dan lanjutkan isolasi energi untuk memverifikasi sistem bahan bakar shutdown dan katup (LOTO) | 2K |  |  | IDMEC
Siapkan dan lakukan pencucian deterjen. Ketiga unit telah diberi label untuk tujuan identifikasi. Putuskan sambungan tabung di tag "A". Tutup sisi mesin dan hubungkan udara yang diatur untuk menekan segel (sisi saluran masuk udara) ke sekitar 40psi (276kpa) | 2K |  |  | IDMEC
Putuskan sambungan tubing PCD pada tag "B" dan "C" (tubing PCD diisolasi dengan isolasi berwarna oranye). Pasang port PCD terbuka pada mesin menggunakan tutup tubing ½ ”yang dapat dilepas hilir pada saluran PCD yang berjalan ke kontrol bahan bakar. | 2K |  |  | IDMEC
Pasang alat khusus untuk penyegelan udara. | 2K |  |  | IDMEC
Putuskan sambungan tabung dari unit obor, tag "D" dan "E", lepaskan steker penyala dan pasang adaptor selang. Hubungkan selang tiriskan ke koneksi dan adaptor tubing. | 2K |  |  | IDMEC
Putuskan sambungan bakar (tag "f"), buang diffuser (tag "g"), dan saluran air inlet (tag "h") dan sambungkan selang pembuangan. Langkah 8 dan 9 merujuk pada tubing yang umum dengan pembakaran dan penyala. Hapus sebagai unit. Putuskan sambungan pada semua 3 "F". | 2K |  |  | IDMEC
Putuskan sambungan saluran gas bahan bakar yang fleksibel ke manifold, tag "i" dan "j" | 2K |  |  | IDMEC
Menghapus tutup tubing dari saluran pembuangan pada masing -masing manifold bahan bakar. | 2K |  |  | IDMEC
Lepaskan penutup akses masuk udara. | 2K |  |  | IDMEC
Pastikan ujung nozzle semprot yang tepat (95/70) ada di penyemprot tangan atau sambungkan penyemprot tubing khusus. | 2K |  |  | IDMEC
Fill water tank on Sioux hot water injection with 36 liters of soft water and 9 liters of Rochem– water-soluble solvent. Use water from amine make-up tank. Refer to procedure ID-G-BU-TM1-PMR-GN-BH-0002 (Solar Engine Compressor Ingestive Cleaning Using Steam Water Injection). | 2K |  |  | IDMEC
Isi tangki air pada injeksi air panas Sioux dengan 36 liter air lunak dan 9 liter pelarut yang larut dalam air. Gunakan air dari tangki make-up amina. Lihat Prosedur ID-G-Bu-TM1-PMR-GN-BH-0002 (Pembersihan Mesin Kompresor Mesin Surya Menggunakan Injeksi Air Uap). | 2K |  |  | IDMEC
Pasang selang ke gerobak cuci air, sambungkan penyemprot tangan ke selang dan tempatkan gerobak dalam posisi yang sesuai sehingga Anda dapat membersihkan melalui kedua pintu akses. Buka katup penutup yang dioperasikan secara manual di atas kereta. | 2K |  |  | IDMEC
UNTUK CRANK ENGINE: Layar F1 pada unit tampilan, posisikan kursor untuk * uji engkol * dan kemudian tekan Ctrl dan masukkan tombol bersama -sama. Mesin harus mulai engkol. Mulailah membersihkan setelah mesin mencapai kecepatan engkol maksimum (sekitar 26% kecepatan engine). Dengan penyemprot tangan, larutan semprotan menyemprotkan secara merata ke saluran udara engine. Bergantian dari sisi ke sisi saat mencuci. Ketika ada sekitar 3 galon pelarut yang tersisa. STOP ENGINE CRANKING: Layar F1 pada unit tampilan, posisikan di * uji engkol * dan tekan Ctrl dan masukkan tombol bersama -sama, ini akan menghentikan engkol mesin. Lanjutkan mencuci sampai unit turun ke sekitar 10% dari kecepatan mesin. Seseorang harus tinggal di MCC dengan radio untuk memberi tahu orang yang sedang membersihkan, kapan harus berhenti. Matikan pompa cuci air dan tutup katup blok yang dioperasikan secara manual pada gerobak cuci. | 2K |  |  | IDMEC
Tunggu 30 menit untuk memberikan waktu pelarut untuk bekerja. | 2K |  |  | IDMEC
Bersihkan tangki air secara menyeluruh pada gerobak cuci, lepaskan semua jejak pelarut. Isi tangki dengan sekitar 20 galon (76 liter) [4 botol aqua masing -masing 19 liter] air dari tangki air yang lunak. | 2K |  |  | IDMEC
Buka katup penutup yang dioperasikan secara manual di atas kereta. UNTUK CRANK ENGINE: Layar F1 pada unit tampilan, posisikan kursor untuk * uji engkol * dan kemudian tekan Ctrl dan masukkan tombol bersama -sama. Mesin harus mulai engkol. Mulailah pompa pada keranjang cuci dan mulai membilas setelah mesin mencapai kecepatan engkol maksimum (sekitar 26% kecepatan engine). Bergantian dari sisi ke sisi saat membilas. | 2K |  |  | IDMEC
Periksa solusi pengeringan secara berkala, kompresor bersih ditunjukkan dengan tidak adanya kontaminasi dalam larutan pengeringan. Gunakan semua air di gerobak cuci. STOP ENGINE CRANKING: Layar F1 pada unit tampilan, posisikan di * uji engkol * dan tekan Ctrl dan masukkan tombol bersama -sama, ini akan menghentikan engkol mesin. Hentikan pompa pada gerobak cuci dan tutup katup penutup yang dioperasikan secara manual pada tangki air. | 2K |  |  | IDMEC
Periksa baling -baling panduan inlet dan bilah kompresor tahap pertama untuk bukti kontaminasi. Jika kontaminasi hadir setelah dua prosedur pembilasan berturut -turut, ulangi prosedur pembersihan pelarut. | 2K |  |  | IDMEC
Ketika telah ditentukan bahwa unit bersih dari engkol tes lain (engkol kering) harus dilakukan untuk menghilangkan semua air dari mesin. UNTUK CRANK ENGINE: Layar F1 pada unit tampilan, posisikan kursor untuk * uji engkol * dan kemudian tekan Ctrl dan masukkan tombol bersama -sama. Mesin harus mulai engkol. Crank cukup lama untuk meledakkan air dari semua selang dan menghilangkan tutup pada tag "A", "B" dan "C" untuk membersihkan semua air dari sistem udara. (PCD dan segel udara). STOP ENGINE CRANKING: Layar F1 pada unit tampilan, posisikan di * uji engkol * dan tekan Ctrl dan masukkan tombol bersama -sama, ini akan menghentikan engkol mesin. | 2K |  |  | IDMEC
Lepaskan maskapai bertekanan ke segel dan sambungkan kembali tabung di tag "A". | 2K |  |  | IDMEC
Hubungkan kembali tubing PCD di tag "B" dan "C" dan menginstal ulang tutup tubing yang dilepas hilir pada saluran PCD yang berjalan ke kontrol bahan bakar. Tubing PCD diisolasi dengan isolasi berwarna oranye. | 2K |  |  | IDMEC
Lepaskan selang saluran pembuangan di obor dan sambungkan kembali tabung. Tag "D" dan "E". Lepaskan adaptor steker penyala dan instal ulang colokan igniter setelah dibersihkan dan diatur kembali ke 0,080 ”. | 2K |  |  | IDMEC
Lepaskan selang pembuangan dan koneksi kembali pembakaran (tag "f"), buang diffuser (tag "g"), dan saluran masuk udara (tag "h") menguras. Langkah 25 dan 26 merujuk pada tubing yang umum untuk pembakaran dan penyala. Instal sebagai unit. | 2K |  |  | IDMEC
Lepaskan kain dari saluran gas bahan bakar yang fleksibel dan koneksi kembali ke manifold. Tag "i" dan "j" | 2K |  |  | IDMEC
Lepaskan selang dari koneksi drain manifold di bagian bawah manifold bahan bakar dan menginstal ulang tutup tubing. | 2K |  |  | IDMEC
Bersihkan di dalam saluran masuk udara dan instal ulang pintu akses. | 2K |  |  | IDMEC
Unit start up, berjalan -jalan di sekitar inspeksi, memantau pengurutan dan memeriksa segala jenis kebocoran, kondisi abnormal dan kerusakan | 30K | JACK,HYDRAULIC P/N FT33250 = 1 Set TOOL,JACK SCREW,ALIGN,PT HUB P/N FT33701-100 = 1 Set KIT,TOOL,DIAL INDICATOR P/N FT67108-301 = 1 Set TOOL,BALANCE SCREW P/N FT33076-102 = 1 Set TOOL, SUPPORT PLATES P.T. P/N FT33497 = 1 Set PULLER,ENGINE/TRUNNION SPRT P/N FT33604-100 = 1 Set TOOL,TORQUE MULTIPLIER P/N FT61012-100 = 1 Set TOOL,TORQUE WRENCH P/N FT61014-101 = 1 Set KIT,TOOL,ALIGNMENT,LASER P/N FT67098-100 = 1 Set TOOL,LIFT,POWER TURBINE,T130 P/N FT33603-101 = 1 Set CART,ENGINE HANDLING P/N FT33515-103 = 1 Set TOOL,GROUND SUPPORT STAND, ENG P/N FT33877-101 = 1 Set TOOL,JACK SCREW,ALIGN,PT HUB P/N FT33701-100 = 1 Set TOOL,CHAIN HOIST 3-TON P/N FT61045-100 = 1 Set TOOL,,LIFT,3-PT,ENGINE,T130 P/N FT33490-3Y071 = 1 Set Borescope tools Cleaning vessel for engine wash | Cleaning vessel for engine wash Rochem – to be standardized De-mineralized water – Onshore to be standardized Air inlet Filter – P/N 702008C1, = 153 Ea (changed based on condition) Enclosure filter P/N 1106630-50, = 16 Ea Lube oil filter - P/N 1064728-4, = 1 Ea Fuel gas filter coalescer – P/N 1056369-30= 1 Ea Fuel gas filter – P/N 1060817-50, = 1 Ea Spark Igniter & gasket – P/N 903316C1, & P/N 903315C1 = 1 Ea Injector gasket – P/N 204659-1= 1 Ea Air Assist/Flame Out filter – P/N 1089034-3 = 1 Ea T5 Gasket – P/N 1007799 = 1 Ea Lube oil backup pump filter element kit – P/N 1064728-4 = 1 Ea Lube oil cooler belt - P/N 603461C1 = 2 Ea Seal gas filter – P/N 081-004-333 = 1 Ea Buffer air filter – P/N 081-004-334 = 1 Ea | IDMEC
Lepaskan dan sambungkan kembali bahan bakar gas dan saluran oli pelumas. | 30K |  |  | IDMEC
Lepaskan dan sambungkan kembali saluran masuk udara dan pengumpul buang. | 30K |  |  | IDMEC
Lepaskan dan menghubungkan kembali mesin kopling ke gearbox. | 30K |  |  | IDMEC
Lepaskan mesin lama dan remount mesin baru. | 30K |  |  | IDMEC
Ganti oli pelumasan yang diperlukan berdasarkan analisis minyak pelumas. | 30K |  |  | IDMEC
Melakukan penyelarasan. | 30K |  |  | IDMEC
Lakukan penyetelan ulang parameter mesin baru. | 30K |  |  | IDMEC
Catat semua data pengoperasian unit dan pembacaan pengukur panel pada log data unit. | 30K |  |  | IDMEC
Rekam PCD. | 30K |  |  | IDMEC
Rekam rata -rata T5. | 30K |  |  | IDMEC
Lakukan inspeksi visual umum pada mesin, peralatan yang digerakkan, selungkup di dalam dan selungkup luar | 30K |  |  | IDMEC
Melakukan analisis data dan evaluasi kinerja. | 30K |  |  | IDMEC
Ubah filter jika batas tekanan diferensial terlampaui. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa dan rekam bocor segel gas kering DP di setiap ujung setiap kompresor | 30K |  |  | IDMEC
Periksa dan rekam segel gas dan penyangga penyangga filter tekanan diferensial tekanan | 30K |  |  | IDMEC
Periksa filter ventilasi enklosur dan ubah jika diperlukan. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa ventilasi enklosur dan bersihkan jika diperlukan. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa layar ventilasi enklosur dan bersihkan jika diperlukan. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa kandang umum di luar dan di dalam dan bersihkan jika diperlukan. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa motor kipas ventilasi enklosur dan saluran. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa saluran kipas ventilasi kandang, dan bersihkan jika diperlukan. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa layar eksternal pada asupan udara dan saluran asupan udara, bersihkan jika diperlukan. | 30K |  |  | IDMEC
Bersihkan saluran udara asupan udara. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa sistem asupan udara untuk kebocoran, dan catat tekanan diferensial. | 30K |  |  | IDMEC
Uji mekanisme filter pembersihan mandiri. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa kondisi filter asupan udara. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa dan ganti filter saluran masuk udara sesuai kebutuhan. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa mekanisme aktuator katup berdarah untuk operasi yang tepat. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa sistem asupan dan pembuangan untuk kerusakan, kebocoran dan puing -puing. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa variabel variabel mesin mesin mekanisme untuk keausan. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa lengan bengkok, tautan longgar, dan bushing longgar | 30K |  |  | IDMEC
Bongkar, bersih dan periksa apakah ada kebocoran | 30K |  |  | IDMEC
Periksa & ganti filter oli pelumas sesuai kebutuhan. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa ketegangan sabuk pendingin oli. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa kondisi motor sproket | 30K |  |  | IDMEC
Ganti drive pendingin sabuk | 30K |  |  | IDMEC
Kondisi pendingin kipas sirip | 30K |  |  | IDMEC
Lumasi oli pendingin kipas bantalan poros. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa motor sproket Alignment untuk fan roda gila. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa sesak pegang baut. | 30K |  |  | IDMEC
Kondisi penukar tabung oli pelumas (bersihkan jika perlu) | 30K |  |  | IDMEC
Periksa saringan oli untuk memasang, kerusakan | 30K |  |  | IDMEC
Periksa dan ganti filter minyak pelumas dan servo sesuai kebutuhan. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa dan amati pengendap kabut yang diamati kabut minimal saat melampiaskan. | 30K |  |  | IDMEC
Tiriskan udara buffer dan segel gas bersatu. | 30K |  |  | IDMEC
Ganti Udara Buffer dan Segel Gas menyatukan elemen filter. | 30K |  |  | IDMEC
Bersihkan dan periksa katup pengatur tekanan sistem segel gas kering. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa dan uji pompa oli pra/pasca pelumas dan cadangkan pompa oli pelumas. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa dan uji kopling starter, untuk memastikan penguncian dalam satu arah dan rotasi bebas di yang lain. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa kondisi panduan saluran masuk vane linkage. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa dan kencangkan knalpot sesuai kebutuhan. | 30K |  |  | IDMEC
Ganti steker penyala dan atur celah antara 0,080 "ke 0,100" | 30K |  |  | IDMEC
Lepaskan, periksa dan injektor bahan bakar bersih. | 30K |  |  | IDMEC
Ganti filter gas bahan bakar. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa keamanan dan kebocoran. | 30K |  |  | IDMEC
Bongkar, bersih dan membangun kembali katup primer gas bahan bakar sebagaimana berlaku. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa manifold gas bahan bakar untuk keamanan dan kebocoran. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa injektor gas bahan bakar untuk keamanan dan kebocoran. | 30K |  |  | IDMEC
Selesaikan pembersihan unit secara internal dan eksternal. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa seluruh paket. | 30K |  |  | IDMEC
Catat apa pun yang mungkin menjadi masalah. (mis .; Suara abnormal, garis bergetar, perubahan warna, retakan, garis rantai, dll). | 30K |  |  | IDMEC
Periksa, bersihkan/ganti semua filter yang tersisa sesuai kebutuhan. | 30K |  |  | IDMEC
Hapus dan periksa perumahan obor igniter untuk retakan dan erosi yang berlebihan. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa tabung pelepasan untuk keausan secangkir. | 30K |  |  | IDMEC
Pastikan lubang bersih. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa integritas pengencang secara visual, kopling motor tambahan, katup berdarah, dll. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa secara visual Bellows untuk retakan atau distorsi. | 30K |  |  | IDMEC
Lepaskan penutup kopling dan periksa keamanan dan torsi baut spacer kopling. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa/periksa integritas dan gerakan peredam api | 30K |  |  | IDMEC
Periksa & Periksa Api Rrestor | 30K |  |  | IDMEC
Putuskan sambungan semua saluran Air Seal Air (PCD) dari diffuser kompresor. | 30K |  |  | IDMEC
Putuskan sambungan selang gas bahan bakar di ujung manifold dan colokan selang. | 30K |  |  | IDMEC
Lepaskan saluran pembakaran, saluran gas dan jalur pasokan udara obor. | 30K |  |  | IDMEC
Putuskan sambungan saluran pembuangan kolektor knalpot di katup dump. | 30K |  |  | IDMEC
Lepaskan injektor bahan bakar bawah. | 30K |  |  | IDMEC
Akses Panel Inspeksi Terbuka di Ducting Asupan Udara. | 30K |  |  | IDMEC
Gunakan air suling dan deterjen Turbo Wash yang disetujui, mis. Rochem | 30K |  |  | IDMEC
Rasio campuran deterjen adalah 20% deterjen hingga 80% air suling. | 30K |  |  | IDMEC
Bersiaplah untuk campuran deterjen 40 liter seperti yang dijelaskan di atas. | 30K |  |  | IDMEC
Persiapkan air suling 40 liter. | 30K |  |  | IDMEC
Lakukan deterjen mesin dalam mode engkol, menggunakan campuran deterjen 40 liter sebagai | 30K |  |  | IDMEC
Dijelaskan di atas dan dilakukan dalam 10 menit. | 30K |  |  | IDMEC
Lakukan pencucian mesin bilas menggunakan air suling 40 liter dan dilakukan dalam 10 menit. | 30K |  |  | IDMEC
Lakukan engkol kering dalam 3 menit. | 30K |  |  | IDMEC
Lakukan koneksi ulang untuk semua koneksi yang telah terputus sebelum melakukan pencucian deterjen mesin. | 30K |  |  | IDMEC
Melakukan pekerjaan rumah tangga setelah lengkap dengan pencucian deterjen mesin menggunakan | 30K |  |  | IDMEC
Peralatan yang disediakan pelanggan membersihkan semua kotoran suram oli longgar dll. Terjadi selama layanan ini. | 30K |  |  | IDMEC
Pastikan bahwa tidak ada penumpukan minyak yang signifikan di lantai paket. | 30K |  |  | IDMEC
Lepaskan semua akses untuk melakukan inspeksi boroskop, sebagai berikut: - combustor plugs - injectors - Inspection panel access on air intake ducting - T5 Thermocouples | 30K |  |  | IDMEC
Lakukan inspeksi boroskop untuk komponen dan sisi berikut: - Compressor inlet guide vanes & first stage blades. - Compressor exit guide vanes and final stage blades - Combustor dome and liner. - First stage nozzles and turbine blades. - Final stage gas producer turbine vanes and blades. - Power turbine. | 30K |  |  | IDMEC
Lakukan koneksi ulang untuk semua koneksi yang telah terputus sebelum melakukan inspeksi boroskop. | 30K |  |  | IDMEC
Lakukan mesin start up. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa pengurutan otomatis yang benar dari pompa cadangan pelumas & cadangan, katup bahan bakar & halaman | 30K |  |  | IDMEC
Catat semua pembacaan panel dalam lembar log data yang sesuai. | 30K |  |  | IDMEC
Rekam kecepatan engkol, waktu pembersihan, mulai waktu ramp yaitu waktu dari pengapian ke idle. | 30K |  |  | IDMEC
Dengan unit dengan kecepatan idle, periksa di selip untuk buang knalpot, PCD dan bahan bakar pada obor penyala, manifold bahan bakar, injektor bahan bakar, katup berdarah, termokopel T5, casing turbin dan sambungan saluran knalpot. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa apakah oli pelumas, segel oli, tekanan gas buffer benar dan sesuaikan jika diperlukan | 30K |  |  | IDMEC
Periksa kebisingan abnormal. | 30K |  |  | IDMEC
Pemeriksaan akhir untuk parameter operasi abnormal. | 30K |  |  | IDMEC
Periksa kondisi abnormal seluruh paket internal dan eksternal. | 30K |  |  | IDMEC
Lakukan analisis getaran pada engine dan kompresor. | 30K |  |  | IDMEC
Melakukan analisis mesin. | 30K |  |  | IDMEC
Lepas dan periksa kabel penyala secara visual. Periksa sumbat penyala dari erosi dan celah yang tepat. Ganti steker jika perlu. | 8K | Insulation Tester Torque Wrench Micro Ohmmeter Torkel Battery Tester Battery Tester |  | IDELE
Periksa secara visual komponen sambungan yang digunakan dengan VFD seperti kontaktor, relai beban berlebih, tombol tekan darurat, perangkat pilot, dan sakelar pemilih kunci. | 8K |  |  | IDELE
Periksa dan catat pengaturan relai kelebihan beban. | 8K |  |  | IDELE
Bersihkan kotoran apa pun, seperti serutan logam dari sekitar drive. | 8K |  |  | IDELE
Periksa apakah kabel daya yang masuk telah dikencangkan dengan benar. | 8K |  |  | IDELE
Periksa pemasangan motor dan kencangkan terminal daya keluaran AC tiga fasa dengan benar. | 8K |  |  | IDELE
Periksa apakah terminal input DC dikencangkan dengan benar. | 8K |  |  | IDELE
Periksa apakah sistem pengkabelan ke strip terminal telah dikencangkan dengan benar. | 8K |  |  | IDELE
Pastikan semua kabel ground tidak terputus dan sambungan kabel ground dikencangkan dengan benar. | 8K |  |  | IDELE
Periksa kinerja Kipas Pendingin | 8K |  |  | IDELE
Lakukan verifikasi bacaan umum | 8K |  |  | IDELE
Periksa kondisi braket keypad. | 8K |  |  | IDELE
Periksa papan tombol untuk memverifikasi bahwa tidak ada kerusakan fisik. | 8K |  |  | IDELE
Periksa semua kabel keypad untuk koneksi yang benar. | 8K |  |  | IDELE
Pengaturan pemecah rekor Ir & Im di MCC dan pengaturan relai OL harus diatur 100%-110% dari faktor keamanan pelat nama motor. | 8K |  |  | IDELE
Periksa sambungan kabel daya dan kontrol di dalam MCC untuk mengetahui kekencangannya. | 8K |  |  | IDELE
Ambil data hambatan belitan motor dari MCC. | 8K |  |  | IDELE
Rekam pembacaan ampere. | 8K |  |  | IDELE
Lakukan uji ketahanan isolasi dan serapan dielektrik dari MCC | 8K |  |  | IDELE
Penyerapan dielektrik = nilai resistansi isolasi selama 1 menit/30 detik (rentang penerimaan: 2-4) | 8K |  |  | IDELE
Periksa sakelar kendali lokal dan jarak jauh. | 8K |  |  | IDELE
Periksa secara visual TB/JB Motor untuk memastikan kotak bebas dari kondensat/air. | 8K |  |  | IDELE
Periksa semua koneksi grounding dan bonding. | 8K |  |  | IDELE
Periksa semua lampu indikator. | 8K |  |  | IDELE
Periksa pemanas ruang motor (jika ada). | 8K |  |  | IDELE
Oleskan gemuk pada bantalan motor yang mempunyai bantalan yang dapat diberi gemuk. | 8K |  |  | IDELE
Membersihkan bagian luar motor dan sekitarnya. | 8K |  |  | IDELE
Lakukan uji pengosongan baterai penuh untuk memastikan beban peralatan yang terhubung disuplai setidaknya selama 90 menit | 8K |  |  | IDELE
Periksa kekencangan sambungan. | 8K |  |  | IDELE
Lakukan pembersihan. | 8K |  |  | IDELE
Periksa dan catat kecepatan tegangan keluaran pengambilan magnetik. Hal ini harus dilakukan ketika turbin sedang berjalan. | 8K | - | Temperature Sensor Vibration Elements Transmitters | IDINS
Uji cadangan overspeed monitor (OSM), ganti bila perlu. | 8K |  |  | IDINS
Verifikasi sensor suhu. Silakan lihat lampiran untuk detailnya. | 8K |  |  | IDINS
Verifikasi elemen getaran. Silakan lihat lampiran untuk detailnya. | 8K |  |  | IDINS
Test shutdown. Silakan lihat lampiran untuk detailnya. | 8K |  |  | IDINS
Periksa kondisi rangkaian termokopel. Periksa integritas grommet pendukung. | 8K |  |  | IDINS
Periksa, verifikasi dan kalibrasi jika perlu semua sakelar dan pemancar. Silakan lihat lampiran untuk detailnya. | 8K |  |  | IDINS
Inspeksi visual Katup Kontrol Valves. Silakan lihat lampiran untuk detailnya. | 8K |  |  | IDINS
Periksa sistem pemantauan getaran. Silakan lihat lampiran untuk detailnya. | 8K |  |  | IDINS
Periksa & uji langkah katup bahan bakar; bersihkan seperlunya. Silakan lihat lampiran untuk detailnya. | 8K |  |  | IDINS
Periksa IGV (Inlet Guide Vane) sistem aktivasi. | 8K |  |  | IDINS
periksa Bleed Valve sistem aktivasi | 8K |  |  | IDINS
Periksa dan uji sistem yard valve. Silakan lihat lampiran untuk detailnya. | 8K |  |  | IDINS
Nyalakan kembali turbin dan catat waktu akselerasi. Pantau sistem kontrol untuk pengurutan yang tepat. | 8K |  |  | IDINS
Catat semua data pengoperasian unit dan pembacaan pengukur panel pada Log Data unit. | 8K | Borescope tools Cleaning vessel for engine wash Rochem – to be standardized De-mineralized water – Onshore to be standardized | Air inlet Filter – P/N 702008C1, = 153 Ea (changed based on condition) Enclosure filter P/N 1106630-50, = 16 Ea Lube oil filter - P/N 1064728-4, = 1 Ea Fuel gas filter coalescer – P/N 1056369-30= 1 Ea Fuel gas filter – P/N 1060817-50, = 1 Ea Spark Igniter & gasket – P/N 903316C1, & P/N 903315C1 = 1 Ea Injector gasket – P/N 204659-1= 1 Ea Air Assist/Flame Out filter – P/N 1089034-3 = 1 Ea T5 Gasket – P/N 1007799 = 1 Ea Lube oil backup pump filter element kit – P/N 1064728-4 = 1 Ea Lube oil cooler belt - P/N 603461C1 = 2 Ea Seal gas filter – P/N 081-004-333 = 1 Ea Buffer air filter – P/N 081-004-334 = 1 Ea | IDMEC
Rekam PCD. | 8K |  |  | IDMEC
Rekam rata-rata T5. | 8K |  |  | IDMEC
Lakukan inspeksi visual umum pada mesin, peralatan yang digerakkan, di dalam selungkup dan di luar selungkup | 8K |  |  | IDMEC
Perform data analysis and performance evaluation. | 8K |  |  | IDMEC
Ganti Filter | 8K |  |  | IDMEC
Periksa dan catat DP kebocoran seal gas kering pada masing-masing ujung kompresor | 8K |  |  | IDMEC
Periksa dan catat tekanan diferensial filter penggabung gas segel dan udara penyangga | 8K |  |  | IDMEC
Ganti filter ventilasi enclosure | 8K |  |  | IDMEC
Periksa saluran ventilasi enclosure dan bersihkan jika perlu. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa layar ventilasi enclosure dan bersihkan jika perlu. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa penutup umum enclosure luar dan dalam dan bersihkan jika diperlukan. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa motor kipas ventilasi enclosure dan salurannya. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa saluran kipas ventilasi enclosure, dan bersihkan jika perlu. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa sekat luar pada saluran pemasukan udara dan saluran pemasukan udara, bersihkan jika diperlukan. | 8K |  |  | IDMEC
Bersihkan saluran pemasukan udara. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa sistem pemasukan udara dari kebocoran, dan catat tekanan diferensial. | 8K |  |  | IDMEC
Uji mekanisme filter pembersihan mandiri. | 8K |  |  | IDMEC
Ganti air inlet filters. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa mekanisme aktuator katup pembuangan untuk pengoperasian yang benar. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa sistem pemasukan dan pembuangan dari kerusakan, kebocoran dan serpihan. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa mekanisme baling-baling variabel kompresor mesin terhadap keausan. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa lengan yang bengkok, linkage yang kendor, dan bushing yang kendor | 8K |  |  | IDMEC
Bongkar, bersihkan dan Periksa apakah ada kebocoran | 8K |  |  | IDMEC
Ganti lube oil filter. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa ketegangan sabuk pendingin oli. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa kondisi motor sproket | 8K |  |  | IDMEC
Ganti penggerak pendingin sabuk | 8K |  |  | IDMEC
Kondisi kipas sirip lebih dingin | 8K |  |  | IDMEC
Lumasi bantalan poros kipas pendingin oli. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa keselarasan motor sproket ke roda kipas. | 8K |  |  | IDMEC
eriksa kekencangan baut penahan. | 8K |  |  | IDMEC
Kondisi penukar tabung minyak pelumas (bersihkan bila perlu) | 8K |  |  | IDMEC
Periksa dan amati pengendap kabut sehingga kabut minimal terlihat pada ventilasi. | 8K |  |  | IDMEC
Kuras udara penyangga dan segel penggabung gas. | 8K |  |  | IDMEC
Ganti elemen filter penggabung udara penyangga dan segel gas. | 8K |  |  | IDMEC
Bersihkan dan periksa katup pengatur tekanan diferensial sistem segel gas kering. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa dan uji pompa oli sebelum/sesudah pelumas dan pompa oli pelumas cadangan. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa dan uji kopling starter, untuk memastikan terkunci pada satu arah dan putaran bebas pada arah lainnya. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa kondisi hubungan baling-baling pemandu saluran masuk. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa dan kencangkan baut knalpot sesuai kebutuhan. | 8K |  |  | IDMEC
Ganti steker Igniter dan atur jarak antara 0,080" hingga 0,100" | 8K |  |  | IDMEC
Lepas, periksa dan bersihkan injektor bahan bakar. | 8K |  |  | IDMEC
Ganti filter bahan bakar gas. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa pemasangan dan kebocoran yang benar. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa manifold bahan bakar gas untuk pemasangan dan kebocoran yang benar. | 8K |  |  | IDMEC
Selesaikan pembersihan unit secara internal dan eksternal. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa seluruh paket. | 8K |  |  | IDMEC
Catat apa pun yang mungkin menjadi masalah. (yaitu; suara tidak normal, garis bergetar, perubahan warna, retak, garis lecet, dll). | 8K |  |  | IDMEC
Periksa, bersihkan/ganti semua filter yang tersisa sesuai kebutuhan. | 8K |  |  | IDMEC
Lepas dan periksa rumah obor penyala dari keretakan dan erosi yang berlebihan. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa tabung pelepasan terhadap keausan akibat gesekan. | 8K |  |  | IDMEC
Pastikan lubangnya bersih. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa secara visual integritas pengencang, kopling motor bantu, katup pembuangan, dll. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa secara visual bagian pipa knalpot apakah ada keretakan atau distorsi. | 8K |  |  | IDMEC
Lepaskan penutup kopling dan periksa kekencangan dan torsi baut penjarak kopling. | 8K |  |  | IDMEC
Sejajarkan mesin dengan kompresor jika data analisis getaran yang diambil sebelum unit dimatikan menunjukkan perlunya penyelarasan. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa/periksa keutuhan dan pergerakan peredam api | 8K |  |  | IDMEC
Periksa dan Periksa penahan api | 8K |  |  | IDMEC
Putuskan sambungan semua saluran udara segel bantalan (PCD) dari diffuser kompresor. | 8K |  |  | IDMEC
Cabut selang bahan bakar gas pada manifold dan sumbat ujung selang. | 8K |  |  | IDMEC
Putuskan sambungan saluran pembakaran, gas obor, dan jalur pasokan udara. | 8K |  |  | IDMEC
Putuskan sambungan saluran pembuangan kolektor knalpot pada katup pembuangan. | 8K |  |  | IDMEC
Lepaskan injektor bahan bakar bawah. | 8K |  |  | IDMEC
Buka akses panel inspeksi di saluran pemasukan udara. | 8K |  |  | IDMEC
Gunakan air suling dan deterjen Merek Turbo Wash yang disetujui, misalnya. Rochem | 8K |  |  | IDMEC
Rasio campuran deterjen adalah 20% Deterjen dengan 80% air suling. | 8K |  |  | IDMEC
Siapkan campuran deterjen 40 liter seperti dijelaskan di atas. | 8K |  |  | IDMEC
Siapkan 40 liter air suling. | 8K |  |  | IDMEC
Lakukan deterjen mesin dalam mode engkol, dengan menggunakan campuran deterjen sebanyak 40 liter | 8K |  |  | IDMEC
Dijelaskan di atas dan dilakukan dalam 10 menit. | 8K |  |  | IDMEC
Lakukan pencucian mesin bilas menggunakan 40 liter air suling dan dilakukan dalam waktu 10 menit. | 8K |  |  | IDMEC
Lakukan pengeringan engkol dalam 3 menit. | 8K |  |  | IDMEC
Lakukan penyambungan kembali untuk semua sambungan yang telah terputus sebelum melakukan pencucian mesin dengan deterjen. | 8K |  |  | IDMEC
Lakukan pekerjaan rumah tangga setelah selesai mencuci mesin menggunakan deterjen | 8K |  |  | IDMEC
Peralatan yang disediakan pelanggan membersihkan semua kotoran kotor oli lepas, dll. yang timbul selama servis ini. | 8K |  |  | IDMEC
Ensure that there are no significant oil build up remains on package floor. | 8K |  |  | IDMEC
Putuskan semua akses untuk melakukan pemeriksaan boroskop, sebagai berikut : - Busi pembakar. - Injektor - Akses panel inspeksi pada saluran pemasukan udara - Termokopel T5 | 8K |  |  | IDMEC
Lakukan pemeriksaan boroskop pada komponen dan sisi berikut : - Baling-baling pemandu saluran masuk kompresor & bilah tahap pertama. - Baling-baling pemandu keluar kompresor dan bilah tahap akhir - Kubah dan liner pembakar. - Nozel tahap pertama dan bilah turbin. - Baling-baling dan sudu-sudu turbin penghasil gas tahap akhir. - Turbin listrik. | 8K |  |  | IDMEC
Lakukan penyambungan kembali terhadap seluruh sambungan yang terputus sebelum melakukan pemeriksaan borescope. | 8K |  |  | IDMEC
Lakukan penyalaan mesin. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa apakah pengurutan otomatis pelumas cadangan & pompa segel cadangan, katup bahan bakar & halaman sudah benar | 8K |  |  | IDMEC
Catat semua pembacaan panel dalam lembar log data yang sesuai. | 8K |  |  | IDMEC
Catat kecepatan engkol, waktu pembersihan, waktu mulai ramp, yaitu waktu dari penyalaan hingga idle. | 8K |  |  | IDMEC
Dengan unit pada kecepatan idle, periksa selip untuk mengetahui adanya Knalpot, PCD, dan kebocoran bahan bakar pada obor penyala, manifold bahan bakar, injektor bahan bakar, katup pembuangan, termokopel T5, selubung turbin, dan sambungan saluran pembuangan. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa apakah tekanan oli pelumas, oli seal, dan gas penyangga sudah benar dan sesuaikan jika diperlukan | 8K |  |  | IDMEC
Periksa kebisingan yang tidak normal. | 8K |  |  | IDMEC
Pemeriksaan Akhir untuk parameter pengoperasian yang tidak normal. | 8K |  |  | IDMEC
Periksa kondisi abnormal seluruh paket internal dan eksternal. | 8K |  |  | IDMEC
Melakukan analisis mesin. | 8K |  |  | IDMEC

## CM
|  | CONDITION | INPUT
|  |  |  | CAUSE | EFFECT
Line | Condition | Type | Tag Name | Description | Reason | General Recommendation | Specific Recommendation
1 | Alarm | Alarm | AL_AF0291_Calib_Fault | Node 29 XM-Node 1 Calibration Fault | AU0290:1:I.CalibrationFault -> ON | Perform Calibration on Entex Vibration (BAM) Module Inspect Burner Acoustic Monitor (BAM) Installation on the Engine, Ensure no air leaks on BAM Coil Connections. | Entex XM Vibration Module P/N: 1440-DYN02-01RJ (Dynamic Vibration Measurement Module Solar P/N: 1088442-8. Adapter Module: Solar P/N: 1088442-1 BAM Kit P/N: 1092893-3Y071 Pressure Sensor P/N: 1105411-3 Cable Sensor P/N: 1078029-500 BAM Coil Assy P/N: 303504-100
2 | Alarm | Alarm | AL_AF0291_Ch0_Fault | Node 29 XM-Node 1 Channel 0 Fault | AF0291_Ch0_TON.DN -> ON | Inspect BAM Module AF0291, Inspect Control Net Adapter AU0290. PLC Chassis 1756-A7: Processor / Contrioller: 1756-L73 Communication Module: 29 1440-ACNR/A AU BAM Module : 1 1440-DYN02-01RJ AF0291 Cnet Adapter Module: 1440-ACNR/A AU0290 | Entex XM Vibration Module P/N: 1440-DYN02-01RJ (Dynamic Vibration Measurement Module Solar P/N: 1088442-8. Adapter Module: Solar P/N: 1088442-1
3 | Alarm | Alarm | AL_AF0291_Ch1_Fault | Node 29 XM-Node 1 Channel 1 Fault | AF0291_Ch1_TON.DN -> ON | Inspect BAM Module AF0291, Inspect Control Net Adapter AU0290. PLC Chassis 1756-A7: Processor / Contrioller: 1756-L73 Communication Module: 29 1440-ACNR/A AU BAM Module : 1 1440-DYN02-01RJ AF0291 Cnet Adapter Module: 1440-ACNR/A AU0290 | Entex XM Vibration Module P/N: 1440-DYN02-01RJ (Dynamic Vibration Measurement Module Solar P/N: 1088442-8. Adapter Module: Solar P/N: 1088442-1
4 | Alarm | Alarm | AL_AF0291_Comm_Fault | Node 29 XM-Node 1 Communication Fault | AU0290:1:I.CommFault -> ON | Inspect BAM Module AF0291, Inspect Control Net Adapter AU0290. PLC Chassis 1756-A7: Processor / Contrioller: 1756-L73 Communication Module: 29 1440-ACNR/A AU BAM Module : 1 1440-DYN02-01RJ AF0291 Cnet Adapter Module: 1440-ACNR/A AU0290 | Entex XM Vibration Module P/N: 1440-DYN02-01RJ (Dynamic Vibration Measurement Module Solar P/N: 1088442-8. Adapter Module: Solar P/N: 1088442-1
5 | Alarm | Alarm | AL_AF0291_IEPE_Pwr_Fault | Node 29 XM-Node 1 IEPE Module Power Fault | AU0290:1:I.IEPEPowerFault -> ON | Inspect BAM Module AF0291, Inspect Control Net Adapter AU0290. PLC Chassis 1756-A7: Processor / Contrioller: 1756-L73 Communication Module: 29 1440-ACNR/A AU BAM Module : 1 1440-DYN02-01RJ AF0291 Cnet Adapter Module: 1440-ACNR/A AU0290 | Entex XM Vibration Module P/N: 1440-DYN02-01RJ (Dynamic Vibration Measurement Module Solar P/N: 1088442-8. Adapter Module: Solar P/N: 1088442-1
6 | Alarm | Alarm | AL_AF0291_In_Program_Mode | Node 29 XM-Node 1 Module in Program Mode | AF0291_Idle_Delay_TON.DN -> ON | Inspect BAM Module AF0291, Inspect Control Net Adapter AU0290. PLC Chassis 1756-A7: Processor / Contrioller: 1756-L73 Communication Module: 29 1440-ACNR/A AU BAM Module : 1 1440-DYN02-01RJ AF0291 Cnet Adapter Module: 1440-ACNR/A AU0290 | Entex XM Vibration Module P/N: 1440-DYN02-01RJ (Dynamic Vibration Measurement Module Solar P/N: 1088442-8. Adapter Module: Solar P/N: 1088442-1
7 | Alarm | Alarm | AL_AF0291_Internal_Pwr_Fault | Node 29 XM-Node 1 Internal Power Fault | AU0290:1:I.InternalPowerFault -> ON | Inspect BAM Module AF0291, Inspect Control Net Adapter AU0290. PLC Chassis 1756-A7: Processor / Contrioller: 1756-L73 Communication Module: 29 1440-ACNR/A AU BAM Module : 1 1440-DYN02-01RJ AF0291 Cnet Adapter Module: 1440-ACNR/A AU0290 | Entex XM Vibration Module P/N: 1440-DYN02-01RJ (Dynamic Vibration Measurement Module Solar P/N: 1088442-8. Adapter Module: Solar P/N: 1088442-1
8 | Alarm | Alarm | AL_AF0291_Mod_Fault | Node 29 XM-Node 1 Module Fault | AU0290:1:I.ModuleFault -> ON | Inspect BAM Module AF0291, Inspect Control Net Adapter AU0290. PLC Chassis 1756-A7: Processor / Contrioller: 1756-L73 Communication Module: 29 1440-ACNR/A AU BAM Module : 1 1440-DYN02-01RJ AF0291 Cnet Adapter Module: 1440-ACNR/A AU0290 | Entex XM Vibration Module P/N: 1440-DYN02-01RJ (Dynamic Vibration Measurement Module Solar P/N: 1088442-8. Adapter Module: Solar P/N: 1088442-1
9 | Alarm | Alarm | AL_AF0291_Mod_Pwr_Fault | Node 29 XM-Node 1 Module Power Fault | AU0290:1:I.ModulePowerFault -> ON | Inspect BAM Module AF0291, Inspect Control Net Adapter AU0290. PLC Chassis 1756-A7: Processor / Contrioller: 1756-L73 Communication Module: 29 1440-ACNR/A AU BAM Module : 1 1440-DYN02-01RJ AF0291 Cnet Adapter Module: 1440-ACNR/A AU0290 | Entex XM Vibration Module P/N: 1440-DYN02-01RJ (Dynamic Vibration Measurement Module Solar P/N: 1088442-8. Adapter Module: Solar P/N: 1088442-1
10 | Alarm | Alarm | AL_AF0291_PrbDrvPwr_Fault | Node 29 XM-Node 1 Probe Driver Module Power Fault | AU0290:1:I.ProxPowerFault -> ON | Inspect BAM Module AF0291, Inspect Control Net Adapter AU0290. PLC Chassis 1756-A7: Processor / Contrioller: 1756-L73 Communication Module: 29 1440-ACNR/A AU BAM Module : 1 1440-DYN02-01RJ AF0291 Cnet Adapter Module: 1440-ACNR/A AU0290 | Entex XM Vibration Module P/N: 1440-DYN02-01RJ (Dynamic Vibration Measurement Module Solar P/N: 1088442-8. Adapter Module: Solar P/N: 1088442-1
11 | Alarm | Alarm | AL_AP0612_Ch_A_Fault | Node 11 Module 1 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0612_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0612 for faullt, Inspect Proximitor UA1211 Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA0612A condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6121 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N:190817-14 Cable: P/N: 190816-120 Probe: P/N: - Embedded to engine Bearing, P/N: 102303-1 Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
12 | Alarm | Alarm | AL_AP0612_Ch_B_Fault | Node 11 Module 1 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0612_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0612 for faullt, Inspect Proximitor UA1210 Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA0612B condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6122 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N:190817-14 Cable: P/N: 190816-120 Probe: P/N: - Embedded to engine Bearing Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
13 | Alarm | Alarm | AL_AP0613_Ch_A_Fault | Node 11 Module 2 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0613_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0613 for faullt, Inspect Proximitor UA1221 Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA0613A condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6131 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N:190817-14 Cable: P/N: 190816-120 Probe: P/N: - Embedded to engine Bearing Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
14 | Alarm | Alarm | AL_AP0613_Ch_B_Fault | Node 11 Module 2 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0613_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0613 for faullt, Inspect Proximitor UA1220 Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA0613B condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6132 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N:190817-14 Cable: P/N: 190816-120 Probe: P/N: - Embedded to engine Bearing Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
15 | Alarm | Alarm | AL_AP0614_Ch_A_Fault | Node 11 Module 3 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0614_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0614 for faullt, Inspect Proximitor UA1231 Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA0614A condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6141 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N:190817-14 Cable: P/N: 190816-120 Probe: P/N: - Embedded to engine Bearing Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
16 | Alarm | Alarm | AL_AP0614_Ch_B_Fault | Node 11 Module 3 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0614_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0614 for faullt, Inspect Proximitor UA1230 Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA0614B condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6142 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N:190817-14 Cable: P/N: 190816-120 Probe: P/N: - Embedded to engine Bearing Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
17 | Alarm | Alarm | AL_AP0615_Ch_A_Fault | Node 11 Module 4 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0615_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0615 for faullt, Inspect Proximitor UA1262 Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA0615A condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6151 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N:190817-14 Cable: P/N: 190816-120 Probe: P/N: - Embedded to engine Bearing Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
18 | Alarm | Alarm | AL_AP0615_Ch_B_Fault | Node 11 Module 4 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0615_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0615 for faullt, Inspect Proximitor UA1272 Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA0615B condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6152 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N:190817-14 Cable: P/N: 190816-120 Probe: P/N: - Embedded to engine Bearing Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
19 | Alarm | Alarm | AL_AP0622_Ch_A_Fault | Node 15 Module 1 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0622_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0622 for faullt, Inspect Proximitor UA1241 Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA0622A condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6221 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N:190817-91 Cable: P/N: 190816-70 Probe: P/N: - Embedded to engine Bearing Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
20 | Alarm | Alarm | AL_AP0622_Ch_B_Fault | Node 15 Module 1 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0622_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0622 for faullt, Inspect Proximitor UA1240 Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA0622B condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6222 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N:190817-91 Cable: P/N: 190816-70 Probe: P/N: - Embedded to engine Bearing Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
21 | Alarm | Alarm | AL_AP0623_Ch_A_Fault | Node 15 Module 2 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0623_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0623 for faullt, Inspect Proximitor UA1251 Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA0623A condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6231 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N:190817-91 Cable: P/N: 190816-70 Probe: P/N: - Embedded to engine Bearing, P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
22 | Alarm | Alarm | AL_AP0623_Ch_B_Fault | Node 15 Module 2 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0623_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0623 for faullt, Inspect Proximitor UA1250 Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA0623B condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6232 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N:190817-91 Cable: P/N: 190816-70 Probe: P/N: - Embedded to engine Bearing Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
23 | Alarm | Alarm | AL_AP0624_Ch_A_Fault | Node 15 Module 3 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0624_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Seismic input APT0624 for faullt, , Inspect Vibration Accelerometer Probe VE1214 at Acessories drive. Inspect Surge supressor EA0624A condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6241 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Seismic Input :P/N: 1034549-21, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-80 Proximitor : Cable: P/N: Probe: P/N: 1034347-1 Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
24 | Alarm | Alarm | AL_AP0624_Ch_B_Fault | Node 15 Module 3 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0624_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0624 for faullt, , Inspect Vibration Accelerometer Probe VE1214 at Acessories drive. Inspect Surge supressor EA0624A condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6241 repeater condition, Inspect All Cable termination. | 1034549-21
25 | Alarm | Alarm | AL_AP0625_Ch_A_Fault | Node 15 Module 4 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0625_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Seismic input APT0625 for faullt, Inspect Vibration Velocity Probe VE1204 at Accessories drive. Inspect Surge supressor EA0625A condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6251 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Seismic Input :P/N: 1034549-21, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : Cable Assy P/N: 1021331-10 Sensor Assy P/N: 1021331-100 Sensor P/N: 1021331-1 Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
26 | Alarm | Alarm | AL_AP0625_Ch_B_Fault | Node 15 Module 4 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0625_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Seismic input APT0625 for faullt, Inspect Vibration Velocity Probe VE1064 at Engine Gas Producer. Inspect Surge supressor EA0625B condition, Inspect Isolator Voltage UAI 6252 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Seismic Input :P/N: 1034549-21, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : Cable Assy P/N: 1021331-10 Sensor Assy P/N: 1021331-100 Sensor P/N: 1021331-1 Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
27 | Alarm | Alarm | AL_AP0632_Ch_A_Fault | Node 31 Module 1 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0632_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Seismic input APT0632 for faullt, Inspect Vibration Accelerometer Probe AE-X755 at Gearbox HS Side. Inspect Surge supressor EA06321 condition, Inspect Isolator Voltage UAI 06322 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Seismic Input :P/N: 1034549-21, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : Cable Assy P/N: 1021331-10 Sensor Assy P/N: 1021331-100 Sensor P/N: 1021331-1 Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
28 | Alarm | Alarm | AL_AP0632_Ch_B_Fault | Node 31 Module 1 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0632_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Seismic input APT0632 for faullt, Inspect Vibration Accelerometer Probe AE-X750 at Gearbox LS Side. Inspect Surge supressor EA06322 condition, Inspect Isolator Voltage UAI 06321 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Seismic Input :P/N: 1034549-21, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : Cable Assy P/N: 1021331-10 Sensor Assy P/N: 1021331-100 Sensor P/N: 1021331-1 Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
29 | Alarm | Alarm | AL_AP0633_Ch_A_Fault | Node 31 Module 2 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0633_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0633 for faullt, Inspect Proximitor VT-X751Y Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA06331 condition, Inspect Isolator Voltage UAI 06331 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
30 | Alarm | Alarm | AL_AP0633_Ch_B_Fault | Node 31 Module 2 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0633_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0633 for faullt, Inspect Proximitor VT-X751X Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA06332 condition, Inspect Isolator Voltage UAI 06332 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
31 | Alarm | Alarm | AL_AP0634_Ch_A_Fault | Node 31 Module 3 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0634_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0634 for faullt, Inspect Proximitor VT-X756Y Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA06341 condition, Inspect Isolator Voltage UAI 06341 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
32 | Alarm | Alarm | AL_AP0634_Ch_B_Fault | Node 31 Module 3 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0634_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0634 for faullt, Inspect Proximitor VT-X756X Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor EA06342 condition, Inspect Isolator Voltage UAI 06342 repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
33 | Alarm | Alarm | AL_AP0635_Ch_A_Fault | Node 31 Module 4 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0635_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0635 for faullt, Inspect Proximitor Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor condition, Inspect Isolator Voltage repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
34 | Alarm | Alarm | AL_AP0635_Ch_B_Fault | Node 31 Module 4 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0635_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0635 for faullt, Inspect Proximitor Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor condition, Inspect Isolator Voltage repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
35 | Alarm | Alarm | AL_AP0642_Ch_A_Fault | Node 13 Module 1 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0642_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0642 for faullt, Inspect Proximitor Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor condition, Inspect Isolator Voltage repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
36 | Alarm | Alarm | AL_AP0642_Ch_B_Fault | Node 13 Module 1 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0642_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0642 for faullt, Inspect Proximitor Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor condition, Inspect Isolator Voltage repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
37 | Alarm | Alarm | AL_AP0643_Ch_A_Fault | Node 13 Module 2 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0643_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0643 for faullt, Inspect Proximitor Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor condition, Inspect Isolator Voltage repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
38 | Alarm | Alarm | AL_AP0643_Ch_B_Fault | Node 13 Module 2 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0643_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0643 for faullt, Inspect Proximitor Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor condition, Inspect Isolator Voltage repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
39 | Alarm | Alarm | AL_AP0644_Ch_A_Fault | Node 13 Module 3 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0644_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0644 for faullt, Inspect Proximitor Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor condition, Inspect Isolator Voltage repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-70, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
40 | Alarm | Alarm | AL_AP0644_Ch_B_Fault | Node 13 Module 3 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0644_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0644 for faullt, Inspect Proximitor Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor condition, Inspect Isolator Voltage repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-70, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
41 | Alarm | Alarm | AL_AP0672_Ch_A_Fault | Node 33 Module 1 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0672_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0672 for faullt, Inspect Proximitor Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor condition, Inspect Isolator Voltage repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
42 | Alarm | Alarm | AL_AP0672_Ch_B_Fault | Node 33 Module 1 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0672_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0672 for faullt, Inspect Proximitor Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor condition, Inspect Isolator Voltage repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
43 | Alarm | Alarm | AL_AP0673_Ch_A_Fault | Node 33 Module 2 Vibration Monitor Channel A Fault | AP0673_Ch_A_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0673 for faullt, Inspect Proximitor Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor condition, Inspect Isolator Voltage repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
44 | Alarm | Alarm | AL_AP0673_Ch_B_Fault | Node 33 Module 2 Vibration Monitor Channel B Fault | AP0673_Ch_B_TON.DN -> ON | Inspect Module Proximitor input APT0673 for faullt, Inspect Proximitor Power supply voltage and gap Voltage, Inspect Probe extention cable condition. Inspect Surge supressor condition, Inspect Isolator Voltage repeater condition, Inspect All Cable termination. | Module Proximitor Input :P/N: 1034549-20, Module Dual Proximitor Accelerometer I/O PN: 1034549-70 Proximitor : P/N: Cable: P/N: Probe: P/N: Surge supressor P/N: 1014136-3 Voltage Isolator P/N: 1053038-18
45 | Alarm | Alarm | AL_AT0170_Configuration_Fail | Controller Failed to Download Configuration Parameters to Quantum Premier | QP_Get_Params_Retry_CTR.DN --> ON or QP_Set_Programs_Mode_Retry_CTR.DN --> ON or QP_Set_Run_Mode_Retry_CTR.DN --> ON or QP_Set_Clock_Retry_CTR.DN --> ON | Cek konfigurasi existing, cek firmware version apakah kompatibel | 1056244-27
46 | Alarm | Alarm | AL_AT0170_Read_Fail | Quantum Premier Read Failure | AT0170_Unscheduled_IntRead_TON.DN --> ON or AT0170_Unscheduled_FloatRead_TON.DN --> ON | Cek konfigurasi existing, cek firmware version apakah kompatibel, cek sensor apakah ada yg rusak. EQP sensor sistem kabelnya serial sehingga kalau ada 1 yg rusak maka semua sinyal putus. | 1056244-27
47 | Alarm | Alarm | AL_AT0170_Water_Mist_Fault | Quantum Premier Enclosure Water Mist System Fault | QP_Water_Mist_Fault_Active -> ON | N/A. Suban GTC-Inlet pakai CO2 bukan water mist. | 1056244-27
48 | Alarm | Alarm | AL_Backup_Lube_Oil_Pump_Test_Fail | Backup Lube Oil Pump Test Failure | Pressure minimum lube oil tidak tercapai dalam sekian detik | Cek pressure regulator backup pump, check valve, strainer, lube oil filter dp, dan cek motor dan pompa berputar normal | 1053923-68
49 | Alarm | Alarm | AL_BAT_120VDC_Fail | 120 Vdc Battery Charger Failure | BAT_120VDC_FL -> OFF | Cek kondisi batre. Cek koneksi kabel carger | 1086451-100
50 | Alarm | Alarm | AL_BU_Sys_Relay_Failure | Backup System Relay Failure. SHUTDOWN to follow if failure not corrected. | BU_Sys_Relay_Fail_AL_Delay_TON.DN -> ON | Relay backup system failed. Cek relay. | 603017C1
51 | Alarm | Alarm | AL_CO2_Isolated_Encl_Unprotected | CO2 Vlvs to Vent, Enclosure Unprotected | All_CO2_Vlvs_to_Vent --> ON | Cek manual dan auto valve CO2 apakah mengarah ke enclosure atau ke atmosphere. Cek position switch. | 1086609-100
52 | Alarm | Alarm | AL_Cpsr_Fail_To_Load | Compressor Failed to Load | Load_Fail_TON.DN --> ON and PGM_HMI.Fail_To_Load_Inhibit --> ON | Cek apakah suction valve sudah membuka full, engine sudah pada NGP load, NPT dan compressor speed sdh normal, dan fuel gas system normal. | Tergantung ketemu masalahnya di mana. Biasanya pada transmitter/sensor.
53 | Alarm | Alarm | AL_Dis_Prs_Ext_SP_Fail | Compressor Discharge Pressure External Set Point Analog Input Range Check | DISCH_EXT -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Cek setpoint yang dipakai sekarang local atau rmeote atau external. Harus disesuaikan dengan kebutuhan dan aktual. | Not required
54 | Alarm | Alarm | AL_Door_Open_WARN_CO2_Sys_Acti | WARNING! Enclosure Door Open CO2 System Active | AT0170_R_pccc_integer_read_des[5].15 --> ON | Cek kondisi aktual pintu apakah semua tetutup, ada yg terbuka, ada yg kurang rapat, atau magnet detektor pintunya sudah lemah. | Door position switch
55 | Alarm | Alarm | AL_Encl_Door_Open | Enclosure Door(s) Open | Pada saat Fire and gas posisi auto, salah satu pintu enclosure ada yang terbuka. Enclosure_Door_Opened --> ON or AT0170_R_pccc_integer_read_des[5].15 --> ON | Cek kondisi aktual pintu apakah semua tetutup, ada yg terbuka, ada yg kurang rapat, atau magnet detektor pintunya sudah lemah. | Door position switch
56 | Alarm | Alarm | AL_Encl_Fire_Sys_Trouble | Enclosure Fire System Trouble | QP_Fire_System_Trouble -> ON | Cek EQP panel, periksa indikasi yang muncul. Periksa sesuai indikasi yang muncul. | EQP Modul, sensor, detector
57 | Alarm | Alarm | AL_Encl_Gas_LEL_H | Turbine Enclosure Combustible Gas Level High | QP_Gas_Level_H -> ON | Cek enclosure temperature, gas detektor mana saja yg aktif, fuel gas pressure, reduce speed dan direkomendasikan untuk normal SD untuk memeriksa apakah ada line fuel yg leaks, pecah, atau longgar. | Gas detector, koneksi fuel line, o-ring
58 | Alarm | Alarm | AL_Eng_Brg_1_Drn_Delta_Temp_H | Engine Bearing 1 Drain Delta Temperature High | Eng_Brg_1_Drn_Delta.Val -> Greater Than or Equal To -> KF_Eng_Brg_1_Drn_Delta_T (45 DEG F) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
59 | Alarm | Alarm | AL_Eng_Brg_2_3_Drn_Delta_Temp_H | Engine Bearing 2&3 Drain Delta Temperature High | Eng_Brg_2_3_Drn_Delta.Val -> Greater Than or Equal To -> KF_Eng_Brg_2_3_Drn_De (110 deg F) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
60 | Alarm | Alarm | AL_Eng_Brg_4_5_Drn_Delta_Temp_H | Engine Bearing 4&5 Drain Delta Temperature High | Eng_Brg_4_5_Drn_Delta.Val -> Greater Than or Equal To -> KF_Eng_Brg_4_5_Drn_De (45 deg F) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
61 | Alarm | Alarm | AL_Eng_GP_Thr_Brg_Delta_Temp_H | Engine GP Thrust Bearing Delta Temperature High | GP thrust bearing indicated high by delta temperature between GP bearing drain temperature and lube oil header temperature atau gp pad bearing dengan inlet temperature atau GP pad dengan drain temperature. | Cek GP Thrust position, NGP, vibration Bearing 1XY. Cek transmitter | 204093-100 204091-101
62 | Alarm | Alarm | AL_Eng_PT_Thr_Brg_Delta_Temp_H | Engine PT Thrust Bearing Delta Temperature High | Eng_PT_Thr_Brg_Delta_Temp.Val -> Greater Than or Equal To -> KF_Eng_Thr_Brg_D (90 deg F) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
63 | Alarm | Alarm | AL_FCE1440_FC_Fail | Guide Vane Actuator Force Transmitter Failure | FCE1440_MC -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Cek VIGV rod stem apakah ada scratch atau tanda-tanda kerja berat. Cek transmitter dan test stroke. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
64 | Alarm | Alarm | AL_Fire_Post_Lube | Post Lube Resumed With Fire Detected | post lube dihentikan karena ada fire detected | Cek apakah fire detector bekerja normal dan apakah benar ada fire terjadi di dalam enclosure. Hati-hati sebelum membuka enclosure, pastikan CO2 tidak released ataupun kalau released, di dalam enclosure sdh aman dari fire dan CO2. | Fire detector PN 1078695-47
65 | Alarm | Alarm | AL_Fire_Sys_Inhibited_CO2_not_Isolate | Electrical Release Inhibited, CO2 not Isolated | All_CO2_Vlvs_to_Encl --> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
66 | Alarm | Alarm | AL_FLOW_EXT_Fail | Compressor Flow External Set Point Analog Input Range Check Fail | FLOW_EXT -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
67 | Alarm | Alarm | AL_FT2108_Fail | Gas Fuel Flow Transmitter Failure | FT2108 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Cek transmitter apakah normal atau rusak, cek koneksi kabel. | 1065717-100D3
68 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Fuel_Main_Vlv_Cmd_H | Main Gas Fuel Valve Command High - Low Gas Fuel Pressure | Gas_Fuel_Command_H_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
69 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Fuel_Main_Vlv_DP_L | Gas Fuel Main Valve DP Low - Low Gas Fuel Pressure | Pada saat sequence fuel gas valve cek, artinya inlet dan outlet EGF pressure rendah, kemungkinan ada passing | Cek transmitter, dan EGF position dan command. | EGF Main P/N: 1088209-1400D1
70 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Fuel_Pilot_Vlv_Cmd_H | Gas Fuel Pilot Valve Command High - Low Gas Fuel Pressure | Gas_Pilot_Command_H_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
71 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Fuel_Pilot_Vlv_DP_L | Gas Fuel Pilot Valve DP Low - Low Gas Fuel Pressure | Pada saat sequence fuel gas valve cek, artinya inlet dan outlet EGF pressure rendah, kemungkinan ada passing | Cek transmitter, dan EGF position dan command. | EGF Pilot P/N: 1042018-4200D1
72 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Fuel_Temp_H | Gas Fuel Temperature High | Gas_Fuel_Temp_H_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
73 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Fuel_Temp_L | Gas Fuel Temperature Low | Gas_Fuel_Temp_L_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
74 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Main_Vent_Fail | Gas Main Fuel Vent Failure | Gas_Fuel_Main_Vent_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
75 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Vent_Fail | Gas Fuel Vent Failure | Gas_Fuel_Vent_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
76 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Vent_LP_Fail | Gas Fuel Vent LP Failure | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
77 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Vlv_Ck_Fail_To_Press | Gas Fuel Valve Check Primary Failure to Open or Secondary Leaking | Gas_Vlv_Ck_Fail_To_Press -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
78 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Vlv_Ck_Fuel_Press_L | Gas Fuel Pressure Too Low to Check Valves | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
79 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Vlv_Ck_HP_Leak_Fail | Gas Fuel Valve High Pressure Leak Check Failure | Gas_Vlv_Ck_HP_Leak_Fail -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
80 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Vlv_Ck_HP2_Leak_Check_Fa | Gas Fuel Control Valve High Pressure Leak Check Failure | Gas_Vlv_Ck_HP2_Leak_Fail -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
81 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Vlv_Ck_LP_Leak_Fail | Gas Fuel Valve Low Pressure Leak Check Failure | Gas_Vlv_Ck_LP_Leak_Fail -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
82 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Vlv_Ck_Track_Check_Fail | Main Gas Fuel Valve Tracking Check Failure | Gas_Vlv_Ck_Track_Check_Fail -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
83 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Vlv_Ck_Vent_Fail | Gas Fuel Vent Valve Check Failure | Gas_Vlv_Ck_Vent_Fail -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
84 | Alarm | Alarm | AL_Gas_Vlv_Ck2_Fail_To_Press | Gas Fuel Valve Check Secondary Failure to Open or Control Valves Leaking | Gas_Vlv_Ck2_Fail_To_Press -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
85 | Alarm | Alarm | AL_GV_Force_H | Guide Vane Actuator Force High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
86 | Alarm | Alarm | AL_HPC_ASV_Pos_Fail | HPC Anti-Surge Valve Position Fail | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
87 | Alarm | Alarm | AL_LS2101_H | Gas Fuel Coalescing Filter Upper Sump Level High | LS2101 -> OFF | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
88 | Alarm | Alarm | AL_LS2102_H | Gas Fuel Coalescing Filter Lower Sump Level High | LS2102 -> OFF | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
89 | Alarm | Alarm | AL_LSC_Communication_Fail | Load Share Control Communication Fail | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
90 | Alarm | Alarm | AL_LT3100_H | Lube Oil Tank Level High | LT3100 -> Greater Than or Equal To -> KF_Lube_Oil_Tank_Level_H.Val | - Pastikan LT aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog LO Tank level di dalam enclosure atau penampakan sight glass. - Cek apakah ada foaming atau pun perubahan warna pada lube oil karena dikhawatirkan ada liquid masuk dari process gas lewat centrifugal compressor. - Cek apakah saat pengisian terlalu berlebihan ataupun lube oil yg disirkulasikan lebih sedikit dari biasanya sehingga yang tinggal di tank lebih banyak daripada biasanya. | Level Gage PN 116091-3Y071
91 | Alarm | Alarm | AL_LT3100_L | Lube Oil Tank Level Low | LT3100 -> Less Than or Equal To -> KF_Lube_Oil_Tank_Level_L.Val | - Pastikan LT aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog LO Tank level di dalam enclosure atau penampakan sight glass. - Cek apakah ada kebocoran di tank maupun koneksi tubing. - Cek apakah ada excessive LO consumption di dalam engine, misalnya dari pembacaan T5 dan asap di exhaust engine ataupun pada GTC compressor DGS system. | Level Gage PN 116091-3Y071
92 | Alarm | Alarm | AL_Lube_Header_Sw_Fail | PS3200 Failed High | Pressure minimum lube oil tidak tercapai dalam sekian detik | Cek pressure regulator pompa lube oil, check valve, strainer, lube oil filter dp, pressure switch, dan pompa berputar normal | Pressure switch PN 1053923-68
93 | Alarm | Alarm | AL_M1300_Temp_H | Starter Motor Temperature High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
94 | Alarm | Alarm | AL_M3150_Temp_H | Pre Post Lube Pump Motor Temperature High | Temperature high pada pre-post lube oil pump motor tercapai. | Cek pressure regulator pre/post pump, check valve, strainer, lube oil filter dp, dan cek motor dan pompa berputar normal | Pump/Motor assy PN 1053843-2500, Motor PN = 1117392-16, Check valve = 1059700-8, Pressure transmitter PN 1052168-2
95 | Alarm | Alarm | AL_M6211_Fail | Turbine Enclosure Vent Fan 1 Failure | M6211_Fail_TON.DN --> ON and AU0080:2:I.Data.6 --> OFF | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
96 | Alarm | Alarm | AL_M6212_Fail | Turbine Enclosure Vent Fan 2 Failure | M6212_Fail_TON.DN --> ON and AU0080:2:I.Data.6 --> OFF | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
97 | Alarm | Alarm | AL_NGP_EXT_Fail | Gas Producer Speed External Set Point Analog Input Range Check Fail | NGP_EXT -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
98 | Alarm | Alarm | AL_Ngp_Slow_Roll_Speed_L | Ngp Slow Roll Speed Low | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
99 | Alarm | Alarm | AL_OSM_STest_Req | Backup Overspeed Monitor System Test Required | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
100 | Alarm | Alarm | AL_OSM_Tracking_Error | Backup Overspeed Monitor Speed Tracking Error | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
101 | Alarm | Alarm | AL_Pcd_Signal_Diff_H | Gas Producer Compressor Discharge Pressure Signal Difference High | Pcd_Signal_Diff_H -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
102 | Alarm | Alarm | AL_PDS1500_Fail | Flameout Switch Appears Failed Open | PDS1500_Open_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
103 | Alarm | Alarm | AL_PDS6210_H | Turbine Enclosure Vent Filter DP High | PDS6210 -> OFF | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
104 | Alarm | Alarm | AL_PDS7620_Fail | Suction Valve DP Low Switch Fail | Switch aktif karena mengindikasikan upstream dan downstream SV pressure lebih rendah dari setpoint | Cek aktual switch dan cek untuk kemungkinan passing atau leaking. | Positiner PN: F001335813 / F001335936 Solenoid P/N: Y013AA1H2BS Regulator P/N: MR95H
105 | Alarm | Alarm | AL_PDT1110_Fail | Turbine Air Inlet Duct DP Transmitter Failure | PDT1110 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Solenoid P/N: Y013AA1H2BS
106 | Alarm | Alarm | AL_PDT2100_Fail | Gas Fuel Coalescing Filter DP Transmitter Fail | PDT2100 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Regulator P/N: MR95H
107 | Alarm | Alarm | AL_PDT2100_H | Gas Fuel Coalescing Filter DP High | Gas_Fuel_Coales_DP_H_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
108 | Alarm | Alarm | AL_PDT3100_H | Lube Oil Tank DP High | PDT3100 -> Greater Than or Equal To -> KF_Lube_Oil_Tank_Press_H.Val | - Pastikan PDT aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog delta pressure. - Cek apakah ada kebocoran/kendur koneksi tubing PDT. - Cek apakah ada excessive LO vapor ataupun foaming di dalam tank. - Cek apakah kondisi lube oil masih baik dengan cek nilai TAN (bisa dari last COMO report). | 116091-3Y071
42 | Alarm | Alarm | AL_PDT3240_Fail | Lube Oil Filter DP Transmitter Failure | PDT3240 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | - Pastikan PDT aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog delta pressure. - Cek apakah ada kebocoran/kendur koneksi tubing PDT. | 1052120-4
110 | Alarm | Alarm | AL_PDT3240_H | Lube Oil Filter DP High | PDT3240 -> Greater Than or Equal To -> KF_Lube_Oil_Filter_DP_H.Val | - Pastikan PDT aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog delta pressure. - Cek apakah ada kebocoran/kendur koneksi tubing PDT. - Cek apakah ada excessive LO vapor ataupun foaming di dalam tank. - Cek apakah kondisi lube oil masih baik dengan cek nilai viscosity dan TAN (bisa dari last COMO report). - Cek apakah banyak kotoran di lube oil seperti geram metal ataupun kotoran lainnya, bisa terlihat di permukaan lube oil filter. | 1052120-4
111 | Alarm | Alarm | AL_PDT6180_L | Turbine Enclosure Pressure Low | Turb_Encl_Press_Dly_LL_TON.DN --> ON (less than 5 in H2O) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Enclosure Filter P/N: 2325160-5
112 | Alarm | Alarm | AL_PDT6180_LL | Turbine Enclosure Pressure Low while Fire System is Inhibited | Pada saat CO2 release pressure minimum tidak tercapai. | Cek enclosure jika ada bocor, misalnya flapper tidak menutup penuh. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
113 | Alarm | Alarm | AL_PDT6310_H | Turbine Air Inlet Filter DP High | PDT6310 -> Greater Than or Equal To -> KF_Turb_Air_Inlet_Fltr_DP_H.Val (5 in H2O) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
114 | Alarm | Alarm | AL_Power_Turbine_Spinning | Power Turbine Not Stopped | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
115 | Alarm | Alarm | AL_PS3150_Fail | AC Lube Oil Pre/Post Pump Discharge Pressure Switch Failure | low alarm setpoint 9 psig tercapai | Cek pressure sensor PT3150, ganti jika rusak. | 1052168-2
116 | Alarm | Alarm | AL_PS3170_Fail | Backup Lube Oil Pump Discharge Pressure Switch Failure | BU Pump discharge pressure switch failure | - Pastikan Pressure switch aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog delta pressure. - Cek apakah ada kebocoran/kendur koneksi tubing PS. | 1052168-2
117 | Alarm | Alarm | AL_PS3170_Pressurized_Fail | Backup Lube Oil Pump Pressure Switch High Failure | BU Pump pressure switch failure, membaca ketinggian | - Pastikan Pressure switch aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog delta pressure. - Cek apakah ada kebocoran/kendur koneksi tubing PS. | 1052168-2
118 | Alarm | Alarm | AL_PS3200_Pressurized_Fail | Lube Oil Header Pressure Switch Failure | Main Lube oil Pump pressure switch failure, membaca ketinggian atau kerendahan, out of range | - Pastikan Pressure switch aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog delta pressure. - Cek apakah ada kebocoran/kendur koneksi tubing PS. | 1053923-68
119 | Alarm | Alarm | AL_PT1120_Fail | Gas Producer Compressor Discharge Pressure Transmitter Failure | PT1120_Fail -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
120 | Alarm | Alarm | AL_PT1121_Fail | Gas Producer Compressor Discharge Pressure Transmitter #2 Failure | PT1121_Fail -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
121 | Alarm | Alarm | AL_PT2120_H | Gas Fuel Supply Pressure High | PT2120 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gas_Fuel_Press_H.Val (500 psig) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
122 | Alarm | Alarm | AL_PT2120_L | Gas Fuel Supply Pressure Low | PT2120 -> Less Than or Equal To -> KF_Gas_Fuel_Press_L.Val (65 psig) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
123 | Alarm | Alarm | AL_PT2121_H | Gas Fuel Shutoff Valves Pressure Alarm | PT2121 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gas_Fuel_Press_H.Val (500 psig) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
124 | Alarm | Alarm | AL_PT2126_H | Gas Fuel Control Valve Pressure High | PT2126 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gas_Fuel_Press_H.Val (500 psig) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
125 | Alarm | Alarm | AL_PT3200_H | Lube Oil Header Pressure High | Pressure lube oil header lebih tinggi daripada setpoint pada NGP tertentu. | Cek pressure transmitter, reliev valve, PCV, dan lube oil temperature | Filter P/N: 1064728-4, PCV3200 PN = 1038428-1, Repair kit PCV = 603148C1, Relief valve PN = 120485-400, Pressure switch PN 1053923-68, Pressure transmitter PN = 1052168-2
126 | Alarm | Alarm | AL_PT3200_L | Lube Oil Header Pressure Low | Pressure lube oil header lebih rendah daripada setpoint pada NGP tertentu. | Cek pressure transmitter, reliev valve, PCV, lube oil tank level, foaming pada lube oil, dan lube oil temperature | Filter P/N: 1064728-4, PCV3200 PN = 1038428-1, Repair kit PCV = 603148C1, Relief valve PN = 120485-400, Pressure switch PN 1053923-68, Pressure transmitter PN = 1052168-2
127 | Alarm | Alarm | AL_PT4410_L | HPC Suction Gas Pressure Low | Less than 0 psig | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
128 | Alarm | Alarm | AL_PT4430_H | HPC Discharge Gas Pressure High | PT4430 -> Greater Than or Equal To -> KT_HPC_Discharge_Press_H.Val | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
129 | Alarm | Alarm | AL_PT6400_Fail | Fuel System Air Supply Pressure Transmitter Failure | PT6400 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
130 | Alarm | Alarm | AL_PT6400_H | Fuel System Air Supply Pressure High | PT6400 -> Greater Than or Equal To -> KF_Air_Supply_Pressure_H.Val. (200 psig) | Cek pressure transmitter bandingkan dg dial gage | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
131 | Alarm | Alarm | AL_PT6400_L | Fuel System Air Supply Pressure Low | PT6400 -> Less Than or Equal To -> KF_Air_Supply_Pressure_L.Val (80 psig) | Cek tubing apakah ada yang leaking, cek pressure transmitter bandingkan dg dial gage | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
132 | Alarm | Alarm | AL_Slow_Roll_Interrupted | Slow Roll Sequence Interrupted Before Completion | Slow roll terhenti sebelum selesai waktunya | cek apakah pre/post running dan pressure normal. Cek bearing temperature. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
133 | Alarm | Alarm | AL_Suct_Prs_Ext_SP_Fail | Compressor Suction Pressure External Set Point Analog Input Range Check Fa | SUCT_EXT -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
134 | Alarm | Alarm | AL_Supply_Voltage_A_24Vdc_H | Control System 24 Vdc Supply A Voltage High | SENSE_24VDC -> Greater Than or Equal To -> KF_Supply_Voltage_24Vdc_H.Val (32 VDC) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
135 | Alarm | Alarm | AL_Supply_Voltage_A_24Vdc_L | Control System 24 Vdc Supply A Voltage Low | SENSE_24VDC -> Less Than or Equal To -> KF_Supply_Voltage_24Vdc_L.Val (21.5 VDC) | Cek koneksi kabel, power supply, batre | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
136 | Alarm | Alarm | AL_Supply_Voltage_B_24Vdc_H | Control System 24 Vdc Supply B Voltage High | SENSE_24VDC_B -> Greater Than or Equal To -> KF_Supply_Voltage_24Vdc_H.Val (32 VDC) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
137 | Alarm | Alarm | AL_Supply_Voltage_B_24Vdc_L | Control System 24 Vdc Supply B Voltage Low | SENSE_24VDC_B -> Less Than or Equal To -> KF_Supply_Voltage_24Vdc_L.Val (21.5 VDC) | Cek koneksi kabel, power supply, batre | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
138 | Alarm | Alarm | AL_T1_RTD_Fail_Hi_Emissions | Low Emissions Mode Disabled due to T1 RTD Failure | SOLONOX Mode tidak bisa dijalankan karena T1 berada di luar batas yang diizinkan/di luar toleransi. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
139 | Alarm | Alarm | AL_T5_Comp_Limit | T5 Compensation Out of Limits | Konstanta T5 compensation di luar batas sehingga T5 tidak bisa dihitung. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
140 | Alarm | Alarm | AL_T5_Delayed_H | T5 Delayed Temperature High | T5_Delay_AL_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
141 | Alarm | Alarm | AL_T5_Max_Ch | T5 Thermocouple Reading High | T5_Max_Ch_Timer_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
142 | Alarm | Alarm | AL_T5_TC_Fail | T5 Thermocouple Failure | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
143 | Alarm | Alarm | AL_TE1110_Fail | Turbine Air Inlet Temperature RTD Failure | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
144 | Alarm | Alarm | AL_TE1260_H | Engine GP Thrust Bearing Temperature High | TE1260 -> Greater Than or Equal To -> KF_Eng_Thr_Brg_Temp_H.Val (240 deg F) | Cek lube oil temperature, cek lube oil cooler, cek engine load, cek PCD line apakah ada yg leaking, cek GP axial position | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
145 | Alarm | Alarm | AL_TE1270_H | Engine PT Thrust Bearing Temperature High | TE1270 -> Greater Than or Equal To -> KF_Eng_Thr_Brg_Temp_H.Val (240 deg F) | Cek lube oil temperature, cek lube oil cooler, cek engine load, cek PCD line apakah ada yg leaking, cek PT axial position, cek Brg 4 dan 5 vibration, cek for misalignment | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
146 | Alarm | Alarm | AL_TE3100_Fail | Lube Oil Tank Temperature RTD Failure | Pembacaan temperature lube oil tank out of range | - Pastikan RTD aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog temperature ataupun dari pembacaan temperature lainnya seperti oil drain ataupun lube oil into cooler ataupun outlet cooler - Cek apakah ada kebocoran/kendur koneksi RTD. | 1014598
147 | Alarm | Alarm | AL_TE3200_H | Lube Oil Header Temperature High | Temperatur lube oil header lebih tinggi daripada setpoint pada NGP tertentu. | Cek apakah temperature sensor bekerja dengan baik, oil cooler bekerja dengan baik, lube oil tank level normal, lube oil header pressure apakah normal, cek vibrasi pada bearing | 964192C1
148 | Alarm | Alarm | AL_TE3200_L | Lube Oil Header Temperature Low | Temperatur lube oil header lebih rendah daripada setpoint pada NGP tertentu. | Cek apakah temperature sensor bekerja dengan baik, oil cooler bekerja dengan baik, lube oil tank level normal, lube oil header pressure apakah normal, cek vibrasi pada bearing | 964192C1
149 | Alarm | Alarm | AL_TE3200_LL | Lube Oil Header Temperature Low, Start Delayed For Warmup | Temperatur lube oil header lebih rendah daripada setpoint pada saat mau start up. | Cek Lube Oil tank heater apakah bekerja atau tidak,cek apakah heater sudah ON, cek temperature sensor tank bekerja dengan benar. | Temperature sensor PN = 1014598
150 | Alarm | Alarm | AL_TE4430_H | HPC Discharge Gas Temperature High | TE4430 -> Greater Than or Equal To -> KT_HPC_Discharge_Temp_H.Val (0 deg F) | Periksa transmitter temperature, kabel, pressure ratio, suction temperature, inter cooler | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
151 | Alarm | Alarm | AL_TE4741_H | Gbx LSS Coupling End Journal Bearing Temperature High | TE4741 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gbx_Jrn_Brg_Temp_H.Val (225 deg F) | Cek load, lube oil temperature inlet, cek vibrasi, cek NPT, cek aktual atau tidak (koneksi, dll) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
152 | Alarm | Alarm | AL_TE4745_H | Gbx LSS Inboard Thrust Bearing Temperature High | TE4745 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gbx_Thr_Brg_Temp_H.Val (225 deg F) | Cek load, lube oil temperature inlet, cek vibrasi, cek NPT, cek aktual atau tidak (koneksi, dll) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
153 | Alarm | Alarm | AL_TE4751_H | Gbx LSS Blind End Journal Bearing Temperature High | TE4751 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gbx_Jrn_Brg_Temp_H.Val (225 deg F) | Cek load, lube oil temperature inlet, cek vibrasi, cek NPT, cek aktual atau tidak (koneksi, dll) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
154 | Alarm | Alarm | AL_TE4755_H | Gbx LSS Outboard Thrust Bearing Temperature High | TE4755 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gbx_Thr_Brg_Temp_H.Val (225 deg F) | Cek load, lube oil temperature inlet, cek vibrasi, cek NPT, cek aktual atau tidak (koneksi, dll) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
155 | Alarm | Alarm | AL_TE4761_H | Gbx HSS Coupling End Journal Bearing Temperature High | TE4761 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gbx_Jrn_Brg_Temp_H.Val (225 deg F) | Cek load, lube oil temperature inlet, cek vibrasi, cek NPT, cek aktual atau tidak (koneksi, dll) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
156 | Alarm | Alarm | AL_TE4771_H | Gbx HSS Blind End Journal Bearing Temperature High | TE4771 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gbx_Jrn_Brg_Temp_H.Val (225 deg F) | Cek load, lube oil temperature inlet, cek vibrasi, cek NPT, cek aktual atau tidak (koneksi, dll) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
157 | Alarm | Alarm | AL_TE6110_H | Turbine Enclosure Temperature High | TE6110 -> Greater Than or Equal To -> KF_Encl_Temp_H.Val (167 deg F) | Cek aktual atau tidak, cek enclosure pressure (kalau rendah biasanya enclosure filter sdh kotor). | Enclosure Filter P/N: 2325160-5
158 | Alarm | Alarm | AL_Turb_CNet_Ch_A_Fault | Turbine ControlNet Channel A Fault | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
159 | Alarm | Alarm | AL_Turb_CNet_Ch_B_Fault | Turbine ControlNet Channel B Fault | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
160 | Alarm | Alarm | AL_UF1300_Config_Fail | Start VFD Configuration Failure | Logic | Cek VFD controller for any failure and alarm message and check configuration | VFD controller PN = 1104894-701
161 | Alarm | Alarm | AL_UF1300_Fault | Start VFD Fault | Logic | Cek VFD controller for any failure and alarm message and check configuration | VFD controller PN = 1104894-701
162 | Alarm | Alarm | AL_UF1300_Node_Fault | Start VFD Turbine CNet Node Fault | Logic | Cek VFD controller for any failure and alarm message and check configuration | VFD controller PN = 1104894-701
163 | Alarm | Alarm | AL_UF3150_Config_Fail | Pre/Post Lube Oil Pump VFD Parameter Configuration Failure | Konfigurasi VFD salah | Cek VFD controller for any failure and alarm message and check configuration | VFD controller PN = 1104894-701
164 | Alarm | Alarm | AL_UF3150_Fault | Pre Post Lube Pump VFD Fault | VFD fault | Cek VFD controller for any failure and alarm message and check configuration | VFD controller PN = 1104894-701
165 | Alarm | Alarm | AL_UF3150_Hardwire_Fail | Pre Post Lube Pump Motor VFD Hardwire Failure | Hardwire sistem VFD fault | Cek VFD controller and cabling for any failure and alarm message and check configuration | VFD controller PN = 1104894-701, line reactor PN 1039135-15
166 | Alarm | Alarm | AL_UF3150_Node_Fault | Pre Post Lube Pump VFD CNet Node Fault | UF3150_Diag_Delay_TOF.DN -> OFF | Cek VFD controller for any failure and alarm message and check configuration | VFD controller PN = 1104894-701
167 | Alarm | Alarm | AL_VE1204_H | Engine Accessory Gearbox Velocity Vibration High | VE1204_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
168 | Alarm | Alarm | AL_VE1210_H | Engine Bearing 1 X-Axis Radial Vibration High | VE1210_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
169 | Alarm | Alarm | AL_VE1211_H | Engine Bearing 1 Y-Axis Radial Vibration High | VE1211_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
170 | Alarm | Alarm | AL_VE1220_H | Engine Bearing 2 X-Axis Radial Vibration High | VE1220_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
171 | Alarm | Alarm | AL_VE1221_H | Engine Bearing 2 Y-Axis Radial Vibration High | VE1221_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
172 | Alarm | Alarm | AL_VE1230_H | Engine Bearing 3 X-Axis Radial Vibration High | VE1230_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
173 | Alarm | Alarm | AL_VE1231_H | Engine Bearing 3 Y-Axis Radial Vibration High | VE1231_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
174 | Alarm | Alarm | AL_VE1240_H | Engine Bearing 4 X-Axis Radial Vibration High | VE1240_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
175 | Alarm | Alarm | AL_VE1241_H | Engine Bearing 4 Y-Axis Radial Vibration High | VE1241_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
176 | Alarm | Alarm | AL_VE1250_H | Engine Bearing 5 X-Axis Radial Vibration High | VE1250_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
177 | Alarm | Alarm | AL_VE1251_H | Engine Bearing 5 Y-Axis Radial Vibration High | VE1251_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
178 | Alarm | Alarm | AL_VE1262_H | Engine GP Axial Displacement High | VE1262_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
179 | Alarm | Alarm | AL_VE1272_H | Engine PT Axial Displacement High | VE1272_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Proximitor PN = 190817-91
180 | Alarm | Alarm | AL_VE4460_H | HPC Suction X-Axis Radial Vibration High | VE4460_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Proximitor PN = 190817-14
181 | Alarm | Alarm | AL_VE4461_H | HPC Suction Y-Axis Radial Vibration High | VE4461_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
182 | Alarm | Alarm | AL_VE4462_H | HPC Axial Displacement High | VE4462_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
183 | Alarm | Alarm | AL_VE4470_H | HPC Discharge X-Axis Radial Vibration High | VE4470_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
184 | Alarm | Alarm | AL_VE4471_H | HPC Discharge Y-Axis Radial Vibration High | VE4471_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
185 | Alarm | Alarm | AL_VE4740_H | Gbx LSS Coupling End X-Axis Radial Vibration High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
186 | Alarm | Alarm | AL_VE4741_H | Gbx LSS Coupling End Y-Axis Radial Vibration High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
187 | Alarm | Alarm | AL_VE4750_H | Gbx LSS Blind End X-Axis Radial Vibration High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
188 | Alarm | Alarm | AL_VE4751_H | Gbx LSS Blind End Y-Axis Radial Vibration High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
189 | Alarm | Alarm | AL_VE4752_H | Gbx LSS Blind End Axial Displacement High | VE4752_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
190 | Alarm | Alarm | AL_VE4755_H | Gbx LSS Coupling End Acceleration Vibration High | VE4755_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
191 | Alarm | Alarm | AL_VE4760_H | Gbx HSS Coupling End X-Axis Radial Vibration High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
192 | Alarm | Alarm | AL_VE4761_H | Gbx HSS Coupling End Y-Axis Radial Vibration High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
193 | Alarm | Alarm | AL_VE4765_H | Gbx HSS Coupling End Acceleration Vibration High | VE4765_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
194 | Alarm | Alarm | AL_VE4770_H | Gbx HSS Blind End X-Axis Radial Vibration High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
195 | Alarm | Alarm | AL_VE4771_H | Gbx HSS Blind End Y-Axis Radial Vibration High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
196 | Alarm | Alarm | AL_VE4772_H | Gbx HSS Axial Displacement High | VE4759_Alert -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
197 | Alarm | Alarm | AL_VS3220_H | Lube Oil Cooler Fan 1 Vibration High | VS3220 -> OFF | - Cek apakah ada bunyi abnormal, apakah kondisi blade, belt dan puli normal. - Hubungi COMO untuk menyampaikan hal ini. - Pastikan kondisi cooler tidak ada kebocoran/cooler fin tube aman. | Part dari cooler assy
198 | Alarm | Alarm | AL_XM_BAM_Band0_Peak_H | XM BAM Band 0 Max Peak Amplitude High | Logic | Suban GTC-Inlet is Titan-130 with SOLONOX combustion system. This unit is equipped with a burner acoustic monitor (BAM) system, which monitors turbine combustor dynamic pressure. The system annunciates BAM alarms to indicate that combustor dynamic pressure amplitude has exceeded normal levels for a predetermined time. The BAM system provides consistent and continuousmonitoring to alert unit operators to intervene and take corrective action to avoid turbine damage. Do not opera te the unit in a BAM alarm-state for an extended period. Operating the unit when combustor dynamic pressure amplitudes exceed normal levels can lead to c ombustor failure. If a BAM alarm is annunciated, notify FREE to ensure that the turbine is safe and for further advice. For any shown BAM Alarm, notify FREE and record in log book. NOTE Ambient temperature, fuel quality, and turbine contamination can cause an increase in combustor dynamic pressure amplitudes. If a burner acoustic monitor (BAM) alarm is shown on the Alarm Bar, operator intervention is required. NOTE Liquid bu ildup in the BAM coil may result in false alarms. Notify maintenance personnel to check the BAM coil for liquids after any BAM system alarms. Recommended order for Band 0 (10-100 Hz) problem corrective action: Increase turbine speed (NGP) or load to full speed/load. Verify BAM alarm subsides; if not, Decrease turbine speed (NGP) or load to Non-SoLoNOx mode. Verify BAM alarm subsides; if not Shut down unit. Notify FREE and maintenance personnel to check BAM coil for liquids.Refer to Maintenance Procedures in the FUEL SYSTEM chapter in Volume II - Maintenance Instructions. If liquids are found, restart unit after coil has been drained. Verify BAM alarm subsides and log and notify FREE for issue tracking/historycal record. If no liquids are found, Notify FREE immediately and request technical assistance. Attach DO NOT OPERATE tags to unit and leave shut down until FREE and Maintenance personnel resolve problem. NOTE For Band 00 through Band 03, if the pressure is more than one pound per square inch root mean square (psi rms) after 10 seconds, a fast stop lockout shutdown will occur. | Sensor pressure PN = 1105411-3 Sensor Cable PN = 1078029 BAM Coil assy PN = 303504-100
199 | Alarm | Alarm | AL_XM_BAM_Band1_Peak_H | XM BAM Band 1 Max Peak Amplitude High | Logic | Suban GTC-Inlet is Titan-130 with SOLONOX combustion system. This unit is equipped with a burner acoustic monitor (BAM) system, which monitors turbine combustor dynamic pressure. The system annunciates BAM alarms to indicate that combustor dynamic pressure amplitude has exceeded normal levels for a predetermined time. The BAM system provides consistent and continuousmonitoring to alert unit operators to intervene and take corrective action to avoid turbine damage. Do not opera te the unit in a BAM alarm-state for an extended period. Operating the unit when combustor dynamic pressure amplitudes exceed normal levels can lead to c ombustor failure. If a BAM alarm is annunciated, notify FREE to ensure that the turbine is safe and for further advice. For any shown BAM Alarm, notify FREE and record in log book. NOTE Ambient temperature, fuel quality, and turbine contamination can cause an increase in combustor dynamic pressure amplitudes. If a burner acoustic monitor (BAM) alarm is shown on the Alarm Bar, operator intervention is required. NOTE Liquid bu ildup in the BAM coil may result in false alarms. Notify maintenance personnel to check the BAM coil for liquids after any BAM system alarms. Recommended order for Band 1 (100 - 250 Hz) problem corrective action: Decrease turbine speed (NGP) or load. Verify BAM alarm subsides; if not, Decrease turbine speed (NGP) or load to Non-SoLoNOx mode. Verify BAM alarm subsides; if not Shut down unit. Notify FREE and maintenance personnel to check BAM coil for liquids.Refer to Maintenance Procedures in the FUEL SYSTEM chapter in Volume II - Maintenance Instructions. If liquids are found, restart unit after coil has been drained. Verify BAM alarm subsides and log and notify FREE for issue tracking/historycal record. If no liquids are found, Notify FREE immediately and request technical assistance. Attach DO NOT OPERATE tags to unit and leave shut down until FREE and Maintenance personnel resolve problem. NOTE For Band 00 through Band 03, if the pressure is more than one pound per square inch root mean square (psi rms) after 10 seconds, a fast stop lockout shutdown will occur. | Sensor pressure PN = 1105411-3 Sensor Cable PN = 1078029 BAM Coil assy PN = 303504-100
200 | Alarm | Alarm | AL_XM_BAM_Band2_Peak_H | XM BAM Band 2 Max Peak Amplitude High | Logic | Suban GTC-Inlet is Titan-130 with SOLONOX combustion system. This unit is equipped with a burner acoustic monitor (BAM) system, which monitors turbine combustor dynamic pressure. The system annunciates BAM alarms to indicate that combustor dynamic pressure amplitude has exceeded normal levels for a predetermined time. The BAM system provides consistent and continuousmonitoring to alert unit operators to intervene and take corrective action to avoid turbine damage. Do not opera te the unit in a BAM alarm-state for an extended period. Operating the unit when combustor dynamic pressure amplitudes exceed normal levels can lead to c ombustor failure. If a BAM alarm is annunciated, notify FREE to ensure that the turbine is safe and for further advice. For any shown BAM Alarm, notify FREE and record in log book. NOTE Ambient temperature, fuel quality, and turbine contamination can cause an increase in combustor dynamic pressure amplitudes. If a burner acoustic monitor (BAM) alarm is shown on the Alarm Bar, operator intervention is required. NOTE Liquid bu ildup in the BAM coil may result in false alarms. Notify maintenance personnel to check the BAM coil for liquids after any BAM system alarms. Recommended order for Band 1 (100 - 250 Hz) problem corrective action: Decrease turbine speed (NGP) or load. Verify BAM alarm subsides; if not, Decrease turbine speed (NGP) or load to Non-SoLoNOx mode. Verify BAM alarm subsides; if not Shut down unit. Notify FREE and maintenance personnel to check BAM coil for liquids.Refer to Maintenance Procedures in the FUEL SYSTEM chapter in Volume II - Maintenance Instructions. If liquids are found, restart unit after coil has been drained. Verify BAM alarm subsides and log and notify FREE for issue tracking/historycal record. If no liquids are found, Notify FREE immediately and request technical assistance. Attach DO NOT OPERATE tags to unit and leave shut down until FREE and Maintenance personnel resolve problem. NOTE For Band 00 through Band 03, if the pressure is more than one pound per square inch root mean square (psi rms) after 10 seconds, a fast stop lockout shutdown will occur. | Sensor pressure PN = 1105411-3 Sensor Cable PN = 1078029 BAM Coil assy PN = 303504-100
201 | Alarm | Alarm | AL_XM_BAM_Band3_Peak_H | XM BAM Band 3 Max Peak Amplitude High | Logic | Suban GTC-Inlet is Titan-130 with SOLONOX combustion system. This unit is equipped with a burner acoustic monitor (BAM) system, which monitors turbine combustor dynamic pressure. The system annunciates BAM alarms to indicate that combustor dynamic pressure amplitude has exceeded normal levels for a predetermined time. The BAM system provides consistent and continuousmonitoring to alert unit operators to intervene and take corrective action to avoid turbine damage. Do not opera te the unit in a BAM alarm-state for an extended period. Operating the unit when combustor dynamic pressure amplitudes exceed normal levels can lead to c ombustor failure. If a BAM alarm is annunciated, notify FREE to ensure that the turbine is safe and for further advice. For any shown BAM Alarm, notify FREE and record in log book. NOTE Ambient temperature, fuel quality, and turbine contamination can cause an increase in combustor dynamic pressure amplitudes. If a burner acoustic monitor (BAM) alarm is shown on the Alarm Bar, operator intervention is required. NOTE Liquid bu ildup in the BAM coil may result in false alarms. Notify maintenance personnel to check the BAM coil for liquids after any BAM system alarms. Recommended order for Band 1 (100 - 250 Hz) problem corrective action: Decrease turbine speed (NGP) or load. Verify BAM alarm subsides; if not, Decrease turbine speed (NGP) or load to Non-SoLoNOx mode. Verify BAM alarm subsides; if not Shut down unit. Notify FREE and maintenance personnel to check BAM coil for liquids.Refer to Maintenance Procedures in the FUEL SYSTEM chapter in Volume II - Maintenance Instructions. If liquids are found, restart unit after coil has been drained. Verify BAM alarm subsides and log and notify FREE for issue tracking/historycal record. If no liquids are found, Notify FREE immediately and request technical assistance. Attach DO NOT OPERATE tags to unit and leave shut down until FREE and Maintenance personnel resolve problem. NOTE For Band 00 through Band 03, if the pressure is more than one pound per square inch root mean square (psi rms) after 10 seconds, a fast stop lockout shutdown will occur. | Sensor pressure PN = 1105411-3 Sensor Cable PN = 1078029 BAM Coil assy PN = 303504-100
202 | Alarm | Alarm | AL_XM_BAM_Signal_Fail | Burner Acoustic Monitor Signal Failure From XM System | XM_BAM_Signal_Fail_TON.DN -> ON | Suban GTC-Inlet is Titan-130 with SOLONOX combustion system. This unit is equipped with a burner acoustic monitor (BAM) system, which monitors turbine combustor dynamic pressure. The system annunciates BAM alarms to indicate that combustor dynamic pressure amplitude has exceeded normal levels for a predetermined time. The BAM system provides consistent and continuousmonitoring to alert unit operators to intervene and take corrective action to avoid turbine damage. Do not opera te the unit in a BAM alarm-state for an extended period. Operating the unit when combustor dynamic pressure amplitudes exceed normal levels can lead to c ombustor failure. If a BAM alarm is annunciated, notify FREE to ensure that the turbine is safe and for further advice. For any shown BAM Alarm, notify FREE and record in log book. NOTE Ambient temperature, fuel quality, and turbine contamination can cause an increase in combustor dynamic pressure amplitudes. If a burner acoustic monitor (BAM) alarm is shown on the Alarm Bar, operator intervention is required. NOTE Liquid bu ildup in the BAM coil may result in false alarms. Notify maintenance personnel to check the BAM coil for liquids after any BAM system alarms. Recommended order for Band 0 (10-100 Hz) problem corrective action: Increase turbine speed (NGP) or load to full speed/load. Verify BAM alarm subsides; if not, Decrease turbine speed (NGP) or load to Non-SoLoNOx mode. Verify BAM alarm subsides; if not Shut down unit. Notify FREE and maintenance personnel to check BAM coil for liquids.Refer to Maintenance Procedures in the FUEL SYSTEM chapter in Volume II - Maintenance Instructions. If liquids are found, restart unit after coil has been drained. Verify BAM alarm subsides and log and notify FREE for issue tracking/historycal record. If no liquids are found, Notify FREE immediately and request technical assistance. Attach DO NOT OPERATE tags to unit and leave shut down until FREE and Maintenance personnel resolve problem. | Sensor pressure PN = 1105411-3 Sensor Cable PN = 1078029 BAM Coil assy PN = 303504-100
203 | Alarm | Alarm | AL_ZT7631_FB_Fail | HPC Anti-Surge Valve Feedback Fail | ZT7631 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
204 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | CDLO | CL_Gas_Fuel_Temp_HH | Gas Fuel Temperature High | Gas_Fuel_Temp_HH_TON.DN -> ON Jika dalam waktu 120 detik, Fuel gas control temp berada di 215 F maka alarm akan muncul dan unit trip (CL) | - Pastikan apakah temperature aktual normal atau tidak dengan cek penunjukkan dial gage analog Temperautre dan trending serta temperature FG outlet heater ataupun yg sebelum masuk ke enclosure. - Cek koneksi kabel Temperature transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare temperature transmitter untuk penggantian yg existing yang kemungkinan rusak. | 131230-6
205 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | CDLO | CL_LT3100_Fail | Lube Oil Tank Level Transmitter Failure | LT3100 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 Terjadi pembacaan pada LT di LO Tank yang out/over range sehingga alarm trx failure muncul dan unit trip. | - Pastikan LT aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog LO Tank level di dalam enclosure atau penampakan sight glass. - Cek koneksi kabel LT apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare LT untuk penggantian LT existing yang kemungkinan rusak. | Level Gage PN 116091-3Y071
206 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | CDLO | CL_LT3100_LL | Lube Oil Tank Level Low | LT3100 -> Less Than or Equal To -> KF_Lube_Oil_Tank_Level_LL.Val LO lvel telah mencapai pada level 16.2 inchi atau kurang dari nilai tersebut menyebakna unit trip. | - Pastikan LT aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog LO Tank level di dalam enclosure atau penampakan sight glass. - Cek apakah ada kebocoran di tank maupun koneksi tubing. - Cek apakah ada excessive LO consumption di dalam engine, misalnya dari pembacaan T5 dan asap di exhaust engine ataupun pada GTC compressor DGS system. | 116091-3Y071
207 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | CDLO | CL_Pcd_Signal_Diff_H | Gas Producer Compressor Discharge Pressure Signal Difference High | Logic Jika sinyal dari PCD 1 dan PCD 2 ada perbedaan lebih dari 8 psi saat beroperasi dan tidak ada perbaikan selama 7 hari maka trip alarm muncul dan unit akan trip | - Pastikan PCD aktual normal dengan cek trending PCD dan daily record. - Cek koneksi kabel PDT apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare PCD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
208 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | CDLO | CL_PDT3100_Fail | Lube Oil Tank DP Transmitter Failure | PDT3100 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 Terjadi pembacaan pada transmitter LO Tank Delta Pressure yang out/over range sehingga alarm trx failure muncul dan unit trip. | - Pastikan PDT aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog delta pressure. - Cek apakah ada kebocoran/kendur koneksi tubing PDT. - Persiapkan spare PCD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. - Cek apakah ada excessive LO vapor ataupun foaming di dalam tank. - Cek apakah kondisi lube oil masih baik dengan cek nilai TAN (bisa dari last COMO report). | 1064829-1
209 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | CDLO | CL_PDT3100_HH | Lube Oil Tank DP High | PDT3100 -> Greater Than or Equal To -> KF_Lube_Oil_Tank_Press_HH.Val Jika nilai dari LO Tank Delta Pressure mencapai 10 inchH2O atau lebih maka alarm trip muncul dan unit trip. | - Pastikan PDT aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog delta pressure. - Cek apakah ada kebocoran/kendur koneksi tubing PDT. - Cek apakah ada excessive LO vapor ataupun foaming di dalam tank. - Cek apakah kondisi lube oil masih baik dengan cek nilai TAN (bisa dari last COMO report). | 116091-3Y071 Lube oil mist separator element PN = 190242-3
210 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | CDLO | CL_PT1120_Fail | Gas Producer Compressor Discharge Pressure Transmitter Failure | Logic Jika nilai dari transmitter PT1120 (PCD#1) over/out range maka alarm trip akan muncul dan unit trip. | - Pastikan PCD aktual normal dengan cek trending PCD dan daily record. - Cek koneksi kabel PDT apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare PCD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | 1052168-50
211 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | CDLO | CL_PT1121_Fail | Gas Producer Compressor Discharge Pressure Transmitter #2 Failure | Logic Jika nilai dari transmitter PT1121 (PCD#2) over/out range maka alarm trip akan muncul dan unit trip. | - Pastikan PCD aktual normal dengan cek trending PCD dan daily record. - Cek koneksi kabel PDT apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare PCD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | 1052168-50
212 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | CDLO | CL_T5_CJ_RTD_Fail | T5 Cold Junction Temperature RTD Failure | Logic Jika RTD Cold Juction (T5) memiliki value out/over/under range (High Limit = -1600 dan Low Limit = 2200) atau RTD mengalami masalah (fault) maka akan muncul trip alarm dan membuat unit trip. | - Pastikan CJ temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
213 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | CDLO | CL_T5_TC_Fail | Multiple T5 Thermocouple Failure | Logic Terjadi jika kondisi pada saat starter drop out sequence atau setelah ignition, Tc-T5 aktif harus terbaca sebanyak 12x (karena ada 12 buah Tc) dengan delay time pembacaan 5 detik dan atau jika jumlah Tc kurang dari 10 buah dalam waktu 20 detik maka akan muncul alarm trip dan unit trip. | - Cek trending masing masing Tc dan temukan Tc mana yang bermasalah (tidak terbaca) - Pastikan apakah koneksi yang bermasalah atau sensor bermasalah (Tc) - Cek koneksi Tc yang diduga bermasalah dan ganti Tc tersebut jika diperlukan | 1097965-203
214 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | CDLO | CL_TE1110_Fail | Turbine Air Inlet Temperature RTD Failure | Logic RTD untuk T1 saat mengalami fail mempunyai waktu sekitar 2 jam dan jika unit tetap running selama 1 jam pertama akan muncul alarm lain yaitu RTD Fail dan menyebabkan High Emissions (T1_RTD_Fail_Hi_Emissions) jika terus berlanjut akan kena trip. Dan sebagai salah satu permissive untuk start. | - Memastikan kembali dengan mengambil data trending T1 - Pastikan apakah karena koneksi atau dari sensor sendiri. - Jika dipastikan bahwa RTD bermasalah maka stop unit untuk melakukan penggantian RTD tersebut. - Penggantian harus selesai dilakukan sebelum unit di restart kembali. | 1079212-300
215 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | CDLO | CL_TE2120_Fail | Gas Fuel Control Temperature RTD Failure | Logic Jika Trasnmitter atau temperature sensors untuk fuel control temperature bermasalah karena pembacaannya over range (> 4000) atau under range (< -1600) maka unit akan trip. | - Pastikan fuel control temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | 1014598
216 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_BAT_120VDC_Fail | 120 Vdc Battery Charger Failure | Batt_Charger_120Vdc_Fail_TON.DN -> ON Jika dalam waktu 1 jam, Battaery charger 120VDC mengalami masalah dan tidak ada perbaikan maka unit akan trip. | - Cek trending input VDC dari battery charger - Check battery voltage/condutance setiap battery charger/battery cell - Ganti battery yang terindikasi low condutance | 1086451-100
217 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_Cpsr_Fail_To_Load | Compressor Failed to Load | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
218 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_Normal_Stop_Aux_Terminal | Normal Stop from Auxiliary Terminal | AC_Stop_Normal -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
219 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_Normal_Stop_Console | Normal Stop Console | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
220 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_Normal_Stop_Customer_Hardwire | Normal Stop from Customer Hardwire | CUS_STOP -> OFF | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
221 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_Normal_Stop_Customer_Terminal | Normal Stop from Customer Terminal | CC_Stop_Normal -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
222 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_Normal_Stop_Local_Terminal | Normal Stop from Local Terminal | LC_Stop_Normal -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
223 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_Normal_Stop_Remote_Terminal | Normal Stop from Remote Terminal | RC_Stop_Normal -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
224 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_Normal_Stop_Skid | Normal Stop Skid | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
225 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_Normal_Stop_Station_Terminal | Normal Stop from Station Terminal | SC_Stop_Normal -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
226 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_PDT6310_Fail | Turbine Air Inlet Filter DP Transmitter Failure | PDT6310 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 Jika transmitter membaca lebih dari 31980 atau kurang dari 3120 maka unit akan trip. | - Pastikan PDT aktual normal dengan cek penunjukkan dial gage analog delta pressure. - Cek apakah ada kebocoran/kendur koneksi tubing PDT. - Cek apakah ada excessive LO vapor ataupun foaming di dalam tank. - Cek apakah kondisi lube oil masih baik dengan cek nilai TAN (bisa dari last COMO report). | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
227 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_PDT6310_HH | Turbine Air Inlet Filter DP High | PDT6310 -> Greater Than or Equal To -> KF_Turb_Air_Inlet_Fltr_DP_HH.Val (7 in H20) | cek kondisi aktual filter apakah kotor, T5 avg, PCD, dan enigne load. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
228 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_PDT7631_Fail | HPC Anti-Surge Control Differential Pressure Transmitter Fail | PDT7631 -> Greater Than -> 32767 or Less Than -> -3855 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
229 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_PT4410_Fail | HPC Suction Gas Pressure Transmitter Failure | PT4410 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
230 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_PT4410_LL | HPC Suction Gas Pressure Low | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
231 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_PT4430_HH | HPC Discharge Gas Pressure High | PT4430 -> Greater Than or Equal To -> KT_HPC_Discharge_Press_HH.Val (0 psig) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
232 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_T5_Delayed_HH | T5 Delayed Temperature High | Logic Jika sequence akselerasi (starter dropout) selesai termasuk pembacaan masing-masing Tc terbaca akan tetapi jika T5 average mencapai atau melebihi set point sekitar 1410 maka ada jeda sekitar 10 detik maka akan muncul alarm saja tapi jika mencapai 20 detik dimana T5 average harus kembali dibawah nilai tersebut maka unit akan trip. | - Pastikan dengan melihat trending T5 dari masing masing Tc - Cek dan bandingkan dengan PCD dan EGF (Fuel Demand) - Apakah karena error dari salah satu Tc atau terlihat T5 pada setiap Tc yang tidak merata - Jika ditemukan salah satu atau beberapa pembacaan lebih tinggi dibandingkan yang lain (delta average) maka cek kembali injector atau tukar posisi injector. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
233 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_TE3200_Fail | Lube Oil Header Temperature RTD Failure | Logic Jika Trasnmitter atau temperature sensors untuk LO Header temperature bermasalah karena pembacaannya over range (> 4000) atau under range (< -1600) maka unit akan trip. | - Pastikan LO Header temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
234 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_TE3200_HH | Lube Oil Header Temperature High | Logic Jika LO Header temperature terbaca melebihi 145 dalam kondisi unit running atau setelah sequence strater dropout lewat maka unit akan trip. | - Cek data trending pressure LO header - Pastikan LO Cooler beroperasi normal, cek kondisi belt, cek vibrasi dari bearing dan fan. - Cek TCV pada LO block bekerja dengan baik - Cek data trendings semua bearing LO drain - Cek apakah ada excessive LO consumption di dalam engine, misalnya dari pembacaan T5 dan asap di exhaust engine ataupun pada GTC compressor DGS system. - Pastikan pembacaan dari transmitter tidak bermasalah - Persiapkan spare belt, bearing atau transmitter jika diperlukan penggantian dari salah satu part tersebut. | Coolers Belts P/N: 603461C1
235 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_TE3200_LL | Lube Oil Header Temperature Low, Start Inhibited | Logic Saat start sequence dimulai dan LO required berjalan (prelube), maka dalam 60 detik temperature LO harus mencapai diatas 52. Jika tidak tercapai dalam waktu tersebut maka akan terjadi kegagalan start.Trip Alarm ini hanya berjalan sampai Unit Ready to Load. Saat unit running normal, maka ada alarm dan tidak sampai trip dengan nilai dbawah 110. | - Cek data trending pressure LO header - Cek Pre/post pump dan pastikan pompa tersebut bekerja dengan baik. - Cek dP Filter dari LO dan pastikan tidak clogging atau dP sudah tinggi sehingga low pressure | Filter P/N: 1064728-4
236 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_TE7410_Fail | HPC Suction Gas Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan suction gas temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
237 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | CDNL | CN_TestCrank_Timeout | Test Crank Sequence Timeout | TestCrank_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
238 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Backup_Overspeed | Backup Overspeed | OVERSPEED -> OFF | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
239 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Backup_Speed_Probe_Fail | Backup Speed Probe Failure | Logic Jika speed probe (sensor) untuk back up bermasalah (open probe) saat akselerasi (starter dropout) dan Ngp-Npt Breakaway maka unit akan trip dengan alarm FL_Backup _Speed_Probe_Fail. | - Cek data trending untuk NGP speed - Cek koneksi dari speed sensor, apakah ada yang kendur atau lepas - Persiapkan speed probe jika ditemukan sensor bermasalah. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
240 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_BU_Overspeed_BU_LatchAct_Mism | Backup Overspeed Detected vs Backup System Latch Active Mismatch | Logic Jika hanya salah satu terdeteksi antara BUOS atau BU System aktif selama 2 detik maka unit akan trip. | - Cek data trending BUOS - Cek hardware koneksi BU system - Persiapkan spare BUOS jika ditemukan bermasalah. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
241 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_BU_Sys_Relay_Failure | Backup System Relay Failure | BU_Sys_Relay_Fail_SD_Delay_TON.DN -> ON | Relay backup system failed. Cek relay. | 603017C1
242 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_BV_Test_Active | Bleed Valve Manual Test Active during Turbine Start | PGM_Sequence.Starting -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
243 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Emer_Stop_Cust_BU_LatchAct_Mis | Emergency Stop Customer vs Backup System Latch Active Mismatch | Logic Jika hanya salah satu terdeteksi antara Emergency Stop dari customer atau BU System aktif selama 2 detik maka unit akan trip. | - Cek semua sumber (input) emergency stop dari luar package (customer) - Cek hardware koneksi BU system - Perbaiki masalah yang ditimbulkan oleh salah satu penyebab emergency stop aktif | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
244 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Emer_Stop_TCP_BU_LatchAct_Mis | Emergency Stop Skid Turbine Control Panel vs Backup System Latch Active Mi | Logic Jika hanya salah satu terdeteksi antara Emergency Stop dari turbine control panel (auxillary) atau BU System aktif selama 2 detik maka unit akan trip. | - Cek input emergency stop di turbine control panel dan cek tombol koneksi emergency stop tersebut. - Cek hardware koneksi BU system - Perbaiki masalah yang ditimbulkan oleh emergency stop atau BU system tersebut. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
245 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Emerg_Stop_Customer | Emergency Stop Customer | Logic Aktif karena ada input dari (hardwire) dari customer (dari luar package). | - Cek proses yang terjadi related dengan unit yang sedang running - Cek data trending dari proses tersebut. - Pastikan masalah proses yang berhubungan dengan operasi unit sudah selesai. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
246 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Encl_Gas_LEL_HH | [SAFETY CRITICAL] Turbine Enclosure Combustible Gas Level High | Logic Mendapatkan input dari EQP (Eagle Quantum Premier) bahwa didalam enclosure terdeteksi adanya gas yang melebihi ambang batas. | - Cek data alarm di EQP - Pastikan Gas Detector mana yang aktif dan lakukan pengecekan terhadap gas detector tersebut. - Persiapkan spare part penggantian jika ditemukan GD bermasalah - Lakukan perbaikan terhadap sumber kebocoran jika hasil pengecekan GD tidak bermasalah. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
247 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Eng_Brg_1_Drn_Delta_Temp_HH | Engine Bearing 1 Drain Delta Temperature High | Eng_Brg_1_Drn_Delta.Val -> Greater Than or Equal To -> KF_Eng_Brg_1_Drn_Delta_T | - Cek data trending dari LO Header dan Vibrasi dari setiap engine bearing - Pastikan LO Cooler beroperasi secara normal - Pastikan LO Filter berfungsi dengan baik dan tidak ada hambatan (clogging) - Pastikan transmitter bekerja dan membaca dengan baik. Pastikan koneksi RTD tidak ada yang kendor atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter jika diperlukan penggantian | RTD PN: 964192C1 Thermowell P/N: 1039733-1
248 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Eng_Brg_2_3_Drn_Delta_Temp_HH | Engine Bearing 2&3 Drain Delta Temperature High | Eng_Brg_2_3_Drn_Delta.Val -> Greater Than or Equal To -> KF_Eng_Brg_2_3_Drn_De | - Cek data trending dari LO Header dan Vibrasi dari setiap engine bearing - Pastikan LO Cooler beroperasi secara normal - Pastikan LO Filter berfungsi dengan baik dan tidak ada hambatan (clogging) - Pastikan transmitter bekerja dan membaca dengan baik. Pastikan koneksi RTD tidak ada yang kendor atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter jika diperlukan penggantian | RTD PN: 964192C1 Thermowell P/N: 1039733-1
249 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Eng_Brg_4_5_Drn_Delta_Temp_HH | Engine Bearing 4&5 Drain Delta Temperature High | Eng_Brg_4_5_Drn_Delta.Val -> Greater Than or Equal To -> KF_Eng_Brg_4_5_Drn_De | - Cek data trending dari LO Header dan Vibrasi dari setiap engine bearing - Pastikan LO Cooler beroperasi secara normal - Pastikan LO Filter berfungsi dengan baik dan tidak ada hambatan (clogging) - Pastikan transmitter bekerja dan membaca dengan baik. Pastikan koneksi RTD tidak ada yang kendor atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter jika diperlukan penggantian | RTD PN: 964192C1 Thermowell P/N: 1039733-1
250 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Ext_Watchdog_Fault | External Watchdog Fault | WATCHDOG_Relay.Ext_Watchdog_Fault -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
251 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Fast_Stop_Console | Fast Stop Console | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
252 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Fast_Stop_Latch | Fast Stop Latch | ESD_SUM -> OFF | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
253 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Fast_Stop_Skid_TCP | Fast Stop Skid (Turbine Control Panel) | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
254 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_FGMV_Test_Active | Main Gas Fuel Valve Manual Test Active during Turbine Start | PGM_Sequence.Starting -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
255 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_FGPV_Test_Active | Pilot Gas Fuel Valve Manual Test Active during Turbine Start | PGM_Sequence.Starting -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
256 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Fire_Detected | [SAFETY CRITICAL] Enclosure Fire Detected | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
257 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Fire_Detected_BU_LatchAct_Misma | Enclosure Fire Detected vs Backup System Latch Active Mismatch | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
258 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Fire_Sys_Discharged | Enclosure Fire System Discharged | QP_Discharge_Relay_Active -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
259 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_First_Pass | Controller Executed First Pass | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
260 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Gas_Detect_Prestart_H | Turbine Enclosure Combustible Gas Detection Level High During Prestart | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
261 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Gas_Detected_BU_LatchAct_Mism | Turbine Enclosure Gas Detected vs Backup System Latch Active Mismatch | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
262 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Gas_Fuel_Peak_Temp_HH | Gas Fuel Temperature High | Gas_Fuel_Peak_Temp_HH_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
263 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Gas_Fuel_Temp_LL | Gas Fuel Temperature Low | Gas_Fuel_Temp_LL_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
264 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_GP_Thr_Brg_Delta_Temp_HH | Engine GP Thrust Bearing Delta Temperature High | Logic Jika DP Engine GP Thrust Bearing Temperature melebihi setting point di 100 deg F maka unit akan trip. | - Pastikan suction gas temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | RTD PN: 964192C1 Thermowell P/N: 1039733-1
265 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_GV_Force_HH | Guide Vane Actuator Force High | Logic Jika saat proses Guide Vane Current check terbaca current untuk GV melebihi 500 A selama 0.5 detik maka unit akan trip. | - Check GV actuator dan pastikan bahwa actuator bebas bergerak dan pastikan tidak ada kerak - Melakukan pembersihan actuator GV, menggunakan sand paper halus jika diperlukan dan memberikan pelumas sedikit. - Persiapkan spare pengganti jika GV bermasalah. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
266 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_GV_Test_Active | Guide Vane Actuator Manual Test Active during Turbine Start | Logic Jika Guide Vane (GV) Test aktif saat unit sedang sequence starting | - Tidak melakukan pngetesan secara manual untuk GV saat sedang running sequence. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
267 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_HPC_Reverse_Flow_Check | HPC Possible Reverse Flow Condition Check | Logic Jika dalam kondisi unit masih ready to load (idle), DP Flow di 1st stage kurang dari 0 (zero) maka unit akan trip dengan kemungkinan adanya kondisi reverse flow. | - Cek data trending dari DP Flow 1st stage, Suction flow saat unit dalam kondisi idle (ready to load) - Pastikan transmitter bekerja dengan baik dan lakukan pengecekan koneksi. - Bandingkan dengan operasi dari ASV | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
268 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Lube_Module_Fail | Lube Pump Output Module Failure | Lube_Module_Fail_TON.DN -> ON | Cek apakah ada lampu indicator false/alarm muncul di module | module I/O ataupun PLC.
269 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_M6211_And_2_Fail | [SAFETY CRITICAL] Turbine Enclosure Vent Fans 1 and 2 Failure | Logic Jika enclosure Fan # 1 dan #2 secara bersamaan ada masalah (failure). Dimana Fan#1 ada masalah dan fail seharusnya Fan #2 running tapi tidak tercapai enclosure pressure yang diinginkan dan dinyatakan kedua fan mengalami failure dan unit trip. | - Cek data trending enclosure pressure dan temperature - Pastikan enclosure fan beroperasi secara manual jika tidak beroperasi maka lakukan pengecekan pada motornya - Cek enclosure sensor bekerja dengan normal. Persiapkan pengganti jika diperlukan. - Lakukan pengecekanan terhadap enclosre filters dan apakah perlu dilakukan penggantian. | Fan Assy PN: 1100612-3Y071
270 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Main_Gas_Metering_AOI_Error | Main Gas Metering AOI Error | Logic Saat unit sedang proses ignition, terdeteksi bahwa analog out input dari EGF mengalami error. | - Lakukan pengecekan EGF dengan stroke test - Cek kabel koneksi dan voltage dari EGF - Persiapkan spare dari EGF untuk penggantian jika ditemukan EGF tidak bekerja dengan baik. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
271 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_MicroP_Fail_BU_LatchAct_Mismatc | Micro Processor Fail vs Backup System Latch Active Mismatch | Logic Jika hanya salah satu terdeteksi antara PLC (Microprosesor) Fail atau BU System aktif selama 2 detik maka unit akan trip. | - Cek Flex I/O module PLC untuk melihat module atau microprosesor yang fail - Cek hardware koneksi BU system - Perbaiki masalah yang ditimbulkan oleh salah satu flex IO module yang bermasalah | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
272 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Ngp_Loss_Speed_Sig | Loss of Gas Producer Speed Signal | Logic Saat unit sudah melewati light off sequence tetapi NGP speed terbaca kurang dari 15.5% akan mengaktifkan untuk Ngp Loss Speed Signal Check dan jika ternyata NGP speed kurang dari 15% maka unit akan trip. | - Cek data trending NGP speed - Cek koneksi dari sensor/probe NGP speed dan pastikan tidak ada yang kendor atau lepas. - Persiapkan probe sensor NGP jika diperlukan penggantian. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
273 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Ngp_Max_Momentary | Gas Producer Maximum Momentary Speed Exceeded | Logic Jika NGP speed mencapai lebih dari 105% | - Cek data trending OSM speed sebelumnya. - Cek koneksi dari BUOS module untuk memastikan BUOS Module masih berfungsi dan bekerja dengan baik. - Persiapkan BUOS module jikalau diperlukan penggantian | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
274 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Npt_Max_Momentary | Power Turbine Maximum Momentary Speed Exceeded | Logic Jika NPT speed mencapai lebih dari 113.5% | - Cek data trending OSM speed sebelumnya. - Cek koneksi dari BUOS module untuk memastikan BUOS Module masih berfungsi dan bekerja dengan baik. - Persiapkan BUOS module jikalau diperlukan penggantian | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
275 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_OSM_PTest_Fail | Backup Overspeed Monitor Processor Test Fail | PTest_Delta -> Greater Than -> 10.0 or Less Than -> -10.0 | - Cek data trending OSM speed sebelumnya. - Cek koneksi dari BUOS module untuk memastikan BUOS Module masih berfungsi dan bekerja dengan baik. - Persiapkan BUOS module jikalau diperlukan penggantian | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
276 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_OSM_STest_Fail | Backup Overspeed Monitor System Test Fail | Logic Jika dilakukan pengetesan BUOS Monitor System mengalami kegagalan dimana kondisi yang seharusnya adalah OSM Trip tidak lebih dari 108 % Npt dan perbedaan antara OSM Speed dengan Value Analog NPT tidak lebih dan tidak kurang sebesar 0.5% dan juga pengetesan tidak melebihi batas waktu sekitar 75 detik. | - Cek data trending OSM speed sebelumnya. - Cek koneksi dari BUOS module untuk memastikan BUOS Module masih berfungsi dan bekerja dengan baik. - Persiapkan BUOS module jikalau diperlukan penggantian | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
277 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_OSM_Tracking_Error | Backup Overspeed Monitor Speed Tracking Error | Logic Unit dalam kondisi running ataupun dalam proses starting dimana jika ada perbedaan antara OSM speed dengan Analog NPT (Pgm_Fuel.Npt) melebihi atau kurang dari 2.5 % akan muncul alarm dan jika melebihi atau kurang dari 4 % maka unit akan trip. | - Cek dan bandingkan data trending antara OSM speed dan Npt Speed. - Cek koneksi dari BUOS module untuk memastikan BUOS Module masih berfungsi dan bekerja dengan baik. - Persiapkan BUOS module jikalau diperlukan penggantian | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
278 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_OSM_Xmtr_Fail | Backup Overspeed Monitor Speed Transmitter Failure | BUOSM -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | - Pastikan BUOS speed aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare BUOS untuk penggantian module transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
279 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Pcd_Dual_Xmtr_Fail | Gas Producer Compressor Discharge Pressure Dual Transmitter Failure | Pcd_Input_Signal_AOI.Dual_Signal_Failure -> ON | - Pastikan PCD aktual normal dengan cek trending PCD dan daily record. - Cek koneksi kabel PDT apakah ada yang kendur atau lepas. - Cek koneksi IO Module untuk PCD apakah ada yang lkendor atau lepas - Persiapkan spare PCD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. - Persiapkan spare IO Module untuk penggantian module existing yang kemungkinan rusak. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
280 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PDS6211_Fail | Turbine Enclosure Vent Flow Switch Failure Start Permissive | PDS6211_Fail_TON.DN -> ON | - Pastikan enclosure pressure aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Cek vent flow dan lakukan pembersihan atau blowing jika clogging dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian enclosure pressure transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Switch P/N: 1036679-10
281 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PDT6180_Fail | Turbine Enclosure Pressure Transmitter Failure | PDT6180 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | - Pastikan enclosure pressure aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian enclosure pressure transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Transmitter Dp P/N: 1052120-11
282 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PDT6180_LL | Turbine Enclosure Pressure Low | Logic | - Pastikan enclosure pressure aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Cek kondisi enclosure filters dan housing, apakah sudah clogging atau kotor - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian enclosure pressure transmitter existing yang kemungkinan rusak. - Persiapkan enclosure filters untuk penggantian filters jika ditemukan kotor dan lakukan pembersihan pada housing. | Enclosure Filter P/N: 2325160-5
283 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Pilot_Gas_Metering_AOI_Error | Pilot Gas Metering AOI Error | Logic Saat unit sedang proses ignition, terdeteksi bahwa analog out input dari EGF untuk pilot mengalami error. | - Cek data trending dari Pilot EGF Pilot - Lakukan stroke test pada EGF pilot tersebut - Cek komeksi dan resistance EGF tersebut. - Persiapkan spare EGF jika diperlukan adanya penggantian. | EGF Main P/N: 1088209-1400D1 EGF Pilot P/N: 1042018-4200D1
284 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Poss_Check_Valve_Fail_NPT_Det | Possible Check Valve Failure - Unexpected NPT Detected | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Positiner PN: F001335813 / F001335936 Solenoid P/N: Y013AA1H2BS Regulator P/N: MR95H
285 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Possible_Bearing_Fail_Post_Lube | Possible Engine Bearing Failure Due to Interrupted Post Lube | Post lube terhenti sebelum waktunya, tidak berjalan sesuai dengan durasi yang seharusnya (lebih pendek) sehingga berpotensi merusak bearing. | Cek bearing temperature ataupun diulangi lagi post lube nya dengan manual pre/post pum dirunning. Bisa hubungi FREE. | Solenoid P/N: Y013AA1H2BS
286 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Possible_Bearing_Fail_Rotating | Possible Engine Bearing Failure Due to Low Header Pressure While Rotating | Pada NGP tertentu pressure Lube oil tidak tercapai dan NGP lebih rendah dari normal | Cek bearing temperature ataupun diulangi lagi post lube nya dengan manual pre/post pum dirunning. Bisa hubungi FREE. | Regulator P/N: MR95H
287 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT_Thr_Brg_Delta_Temp_HH | Engine PT Thrust Bearing Delta Temperature High | Eng_PT_Thr_Brg_Delta_Temp.Val -> Greater Than or Equal To -> KF_Eng_Thr_Brg_D (100 deg F delta) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | RTD PN: 964192C1 Thermowell P/N: 1039733-1
288 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT2120_Fail | Gas Fuel Supply Pressure Transmitter Failure | PT2120 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | - Pastikan gas pressure supply aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Transmitter Pressure: 1052168-23
289 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT2120_HH | [SAFETY CRITICAL] Gas Fuel Supply Pressure High | PT2120 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gas_Fuel_Press_HH.Val (505 deg F) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Transmitter Pressure: 1052168-23
290 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT2121_Fail | Gas Fuel Valve Check Pressure Transmitter Failure | PT2121 -> Greater Than -> 31804 or Less Than -> -3855 | - Pastikan gas pressure supply aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Transmitter Pressure: 1052168-23
291 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT2121_HH | Gas Fuel Shutoff Valves Pressure High | PT2121 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gas_Fuel_Press_HH.Val (505 deg F) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Transmitter Pressure: 1052168-23
292 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT2126_Fail | Gas Fuel Control Pressure Transmitter Failure | PT2126 -> Greater Than -> 31804 or Less Than -> -3855 | - Pastikan gas pressure supply aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Transmitter Pressure: 1052168-23
293 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT2126_HH | Gas Fuel Control Valve Pressure High | PT2126 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gas_Fuel_Press_HH.Val (505 deg F) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Transmitter Pressure: 1052168-23
294 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT2130_Fail | Gas Fuel Main Valve Discharge Pressure Transmitter Failure | PT2130 -> Greater Than -> 31804 or Less Than -> -3855 | - Pastikan gas pressure discharge aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Transmitter Pressure: 1052168-23
295 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT2131_Fail | Gas Fuel Main Valve Discharge Pressure Transmitter #2 Failure | PT2131 -> Greater Than -> 31804 or Less Than -> -3855 | - Pastikan gas pressure discharge aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Transmitter Pressure: 1052168-23
296 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT2140_Fail | Gas Fuel Pilot Valve Discharge Pressure Transmitter Failure | PT2140 -> Greater Than -> 31804 or Less Than -> -3855 | - Pastikan gas pressure discharge aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Transmitter Pressure: 1052168-23
297 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT2141_Fail | Gas Fuel Pilot Valve Discharge Pressure Transmitter #2 Failure | PT2141 -> Greater Than -> 31804 or Less Than -> -3855 | - Pastikan gas pressure discharge aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Transmitter Pressure: 1052168-23
298 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT3200_Fail | Lube Oil Header Pressure Transmitter Failure | PT3200 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | - Pastikan LO header pressure supply aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
299 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT3200_LL | Lube Oil Header Pressure Low | Pressure lube oil header lebih rendah daripada setpoint pada NGP tertentu. | - Cek data trending pressure LO header - Cek LO header transmitter, apakah perlu dikalibrasi ulang - Cek pressure switch - Cek Main LO pump atau Pre/post pump dan pastikan pompa tersebut bekerja dengan baik. - Cek dP Filter dari LO dan pastikan tidak clogging atau dP sudah tinggi sehingga low pressure - Persiapkan spare part jika diperlukan penggantian - Cek apakah lube oil foaming - Cek lube oil temperature apakah ketinggian - Cek apakah oil cooler bekerja normal | Filter P/N: 1064728-4, PCV3200 PN = 1038428-1, Repair kit PCV = 603148C1, Relief valve PN = 120485-400, Pressure switch PN 1053923-68, Pressure transmitter PN = 1052168-2
300 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT4430_Fail | HPC Discharge Gas Pressure Transmitter Failure | PT4430 -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | - Pastikan gas pressure discharge aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
301 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_PT4430_HH | [SAFETY CRITICAL] HPC Discharge Gas Pressure High | PT4430 -> Greater Than or Equal To -> KF_HPC_Discharge_Press_HH.Val | - Pastikan gas pressure discharge aktual normal dengan cek trending dan daily record. - Cek kestabilan proses (upset) - Cek koneksi kabel transmitter apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
302 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_Supply_Voltage_24Vdc_LL | Control System 24 Vdc Supply Voltage Low | SENSE_24VDC -> Less Than or Equal To -> KF_Supply_Voltage_24Vdc_LL.Val | - Cek trending input VDC dari battery charger - Check battery voltage/condutance setiap battery charger/battery cell - Ganti battery yang terindikasi low condutance | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
303 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_SV2120_IO_Fail | Primary Gas Fuel Shutoff Valve Output Module Failure | Logic | - Cek koneksi I/O Module untuk primary gas fuel shutoff vlave - Lakukan stroke test beberapa kali melihat respon dari valve - Persiapkan spare module atau primary gas fuel shutoff valve jika diperlukan penggantian | Primary Valve PN: 186232-3000D1
304 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_SV2124_IO_Fail | Secondary Gas Fuel Shutoff Valve Output Module Failure | Logic | - Cek koneksi I/O Module untuk secondary gas fuel shutoff vlave - Lakukan stroke test beberapa kali melihat respon dari valve - Persiapkan spare module atau secondary gas fuel shutoff valve jika diperlukan penggantian | Secondary Valve P/N: 1062883-200D1
305 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_System_Off_Lockout | System Off Lockout | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
306 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_T5_Inst_HH | T5 Instantaneous Temperature High | T5_Average.Val -> Greater Than or Equal To -> T5_Inst_SD_Setpoint.Val | - Cek trending masing masing Tc dan temukan Tc mana yang bermasalah (tidak terbaca) - Cek PCD, Fuel Demand dan EGF command and feedback - Pastikan apakah koneksi yang bermasalah atau sensor bermasalah (Tc) - Cek koneksi IO Module apakah ada yang kendor atau lepas. - Cek koneksi Tc yang diduga bermasalah dan ganti Tc tersebut jika diperlukan | T5 Sensor P/N: 1097965-203 Gasket P/N: 1007799 Module P/N: 1089240-31
307 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_T5_TC_Delay_High | Delayed Single T5 Thermocouple High | T5_TC_Max_Temp_RTO.DN -> ON | - Cek trending masing masing Tc dan temukan Tc mana yang bermasalah (tidak terbaca) - Pastikan apakah koneksi yang bermasalah atau sensor bermasalah (Tc) - Cek koneksi IO Module apakah ada yang kendor atau lepas. - Cek koneksi Tc yang diduga bermasalah dan ganti Tc tersebut jika diperlukan | T5 Sensor P/N: 1097965-203 Gasket P/N: 1007799 Module P/N: 1089240-31
308 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_T5_TC_High | Single T5 Thermocouple High | T5_Max_Channel -> Greater Than or Equal To -> KF_T5_TC_Max_Inst_SD.Val | - Cek trending masing masing Tc dan temukan Tc mana yang bermasalah (tidak terbaca) - Pastikan apakah koneksi yang bermasalah atau sensor bermasalah (Tc) - Cek koneksi IO Module apakah ada yang kendor atau lepas. - Cek koneksi Tc yang diduga bermasalah dan ganti Tc tersebut jika diperlukan | T5 Sensor P/N: 1097965-203 Gasket P/N: 1007799 Module P/N: 1089240-31
309 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_T5_TC_Light_Around_Fail | T5 Thermocouples Fail to Completely Light Around | Logic | - Cek trending masing masing Tc dan temukan Tc mana yang bermasalah (tidak terbaca) - Cek PCD, Fuel Demand dan EGF command and feedback - Pastikan apakah koneksi yang bermasalah atau sensor bermasalah (Tc) - Cek koneksi IO Module apakah ada yang kendor atau lepas. - Cek koneksi Tc yang diduga bermasalah dan ganti Tc tersebut jika diperlukan | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1 T5 Sensor P/N: 1097965-203
310 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE1260_Fail | Engine GP Thrust Bearing Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan GP thrust bearing temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek data vibrasi trending untuk GP Thrust Bearing - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | RTD PN: 964192C1 Thermowell P/N: 1039733-1
311 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE1260_HH | Engine GP Thrust Bearing Temperature High | TE1260 -> Greater Than or Equal To -> KF_Eng_Thr_Brg_Temp_HH.Val | - Pastikan GP thrust bearing temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek data vibrasi trending untuk GP Thrust Bearing - Cek LO Header Temperature trending - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | RTD PN: 964192C1 Thermowell P/N: 1039733-1
312 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE1270_Fail | Engine PT Thrust Bearing Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan PT thrust bearing temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek data vibrasi trending untuk GP Thrust Bearing - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | RTD PN: 964192C1 Thermowell P/N: 1039733-1
313 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE1270_HH | Engine PT Thrust Bearing Temperature High | TE1270 -> Greater Than or Equal To -> KF_Eng_Thr_Brg_Temp_HH.Val | - Pastikan PT thrust bearing temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek data vibrasi trending untuk GP Thrust Bearing - Cek LO Header Temperature trending - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | RTD PN: 964192C1 Thermowell P/N: 1039733-1
314 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE3100_Fail | Lube Oil Tank Temperature RTD Failure | Temperature lube oil tank under or over range | - Pastikan LO Tank Temp aktual normal dengan cek penunjukkan - Cek apakah ada kebocoran di tank maupun koneksi tubing. - Cek TCV pada LO block bekerja dengan baik - Cek data trendings semua bearing LO drain - Cek apakah ada excessive LO consumption di dalam engine, misalnya dari pembacaan T5 dan asap di exhaust engine ataupun pada GTC compressor DGS system. | Temperature sensor PN = 1014598
315 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE3510_Fail | Engine Bearing 1 Drain Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan engine bearing drain temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | RTD PN: 964192C1 Thermowell P/N: 1039733-1
316 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE3520_Fail | Engine Bearing 2&3 Drain Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan engine bearing drain temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | RTD PN: 964192C1 Thermowell P/N: 1039733-1
317 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE3540_Fail | Engine Bearing 4&5 Drain Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan engine bearing drain temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | RTD PN: 964192C1 Thermowell P/N: 1039733-1
318 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE4741_Fail | Gbx LSS Coupling End Journal Bearing Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan engine bearing drain temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Model: S207597PDPD3E MFR: MINCO Type: 100 Ohmm Platinum Number element: 2 Calibration Standard: EN607751 Class B
319 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE4741_HH | Gbx LSS Coupling End Journal Bearing Temperature High | TE4741 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gbx_Jrn_Brg_Temp_HH.Val | - Pastikan LSS Coupling end bearing temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek data vibrasi trending untuk GP Thrust Bearing - Cek LO Header Temperature trending - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Model: S207597PDPD3E MFR: MINCO Type: 100 Ohmm Platinum Number element: 2 Calibration Standard: EN607751 Class B
320 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE4745_Fail | Gbx LSS Inboard Thrust Bearing Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan engine bearing drain temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Model: S207597PDPD3E MFR: MINCO Type: 100 Ohmm Platinum Number element: 2 Calibration Standard: EN607751 Class B
321 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE4745_HH | Gbx LSS Inboard Thrust Bearing Temperature High | TE4745 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gbx_Thr_Brg_Temp_HH.Val | - Pastikan LSS Inboard Thrust bearing temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek data vibrasi trending untuk GP Thrust Bearing - Cek LO Header Temperature trending - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Model: S207597PDPD3E MFR: MINCO Type: 100 Ohmm Platinum Number element: 2 Calibration Standard: EN607751 Class B
322 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE4751_Fail | Gbx LSS Blind End Journal Bearing Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan engine bearing drain temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Model: S207597PDPD3E MFR: MINCO Type: 100 Ohmm Platinum Number element: 2 Calibration Standard: EN607751 Class B
323 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE4751_HH | Gbx LSS Blind End Journal Bearing Temperature High | TE4751 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gbx_Jrn_Brg_Temp_HH.Val | - Pastikan LSS Blind end bearing temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek data vibrasi trending untuk GP Thrust Bearing - Cek LO Header Temperature trending - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Model: S207597PDPD3E MFR: MINCO Type: 100 Ohmm Platinum Number element: 2 Calibration Standard: EN607751 Class B
324 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE4755_Fail | Gbx LSS Outboard Thrust Bearing Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan engine bearing drain temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Model: S207597PDPD3E MFR: MINCO Type: 100 Ohmm Platinum Number element: 2 Calibration Standard: EN607751 Class B
325 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE4755_HH | Gbx LSS Outboard Thrust Bearing Temperature High | TE4755 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gbx_Thr_Brg_Temp_HH.Val | - Pastikan LSS outboard Thrust bearing temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek data vibrasi trending untuk GP Thrust Bearing - Cek LO Header Temperature trending - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Model: S207597PDPD3E MFR: MINCO Type: 100 Ohmm Platinum Number element: 2 Calibration Standard: EN607751 Class B
326 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE4761_Fail | Gbx HSS Coupling End Journal Bearing Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan engine bearing drain temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Model: S207597PDPD3E MFR: MINCO Type: 100 Ohmm Platinum Number element: 2 Calibration Standard: EN607751 Class B
327 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE4761_HH | Gbx HSS Coupling End Journal Bearing Temperature High | TE4761 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gbx_Jrn_Brg_Temp_HH.Val | - Pastikan HSS Coupling end bearing temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek data vibrasi trending untuk GP Thrust Bearing - Cek LO Header Temperature trending - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Model: S207597PDPD3E MFR: MINCO Type: 100 Ohmm Platinum Number element: 2 Calibration Standard: EN607751 Class B
328 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE4771_Fail | Gbx HSS Blind End Journal Bearing Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan engine bearing drain temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Model: S207597PDPD3E MFR: MINCO Type: 100 Ohmm Platinum Number element: 2 Calibration Standard: EN607751 Class B
329 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE4771_HH | Gbx HSS Blind End Journal Bearing Temperature High | TE4771 -> Greater Than or Equal To -> KF_Gbx_Jrn_Brg_Temp_HH.Val | - Pastikan HSS Blind end bearing temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek data vibrasi trending untuk GP Thrust Bearing - Cek LO Header Temperature trending - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | Model: S207597PDPD3E MFR: MINCO Type: 100 Ohmm Platinum Number element: 2 Calibration Standard: EN607751 Class B
330 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE6110_Fail | Turbine Enclosure Temperature RTD Failure | Logic | - Pastikan engine bearing drain temperature aktualnya normal dengan cek trending dan daily record. - Cek koneksi kabel dan resistansi RTD apakah ada yang kendur atau lepas. - Persiapkan spare RTD transmitter untuk penggantian transmitter existing yang kemungkinan rusak. | RTD PN: 918801C1
331 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_TE6110_HH | Turbine Enclosure Temperature High | TE6110 -> Greater Than or Equal To -> KF_Encl_Temp_HH.Val (185 deg F) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Enclosure Filter P/N: 2325160-5
332 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Lockout, Lock Out | FSLO | FL_UF1300_Lube_Press_Func_Loss | Low Start Pressure Lube Oil Inhibit | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
333 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Accel_Failed | Fail To Accelerate | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
334 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Backup_Pump_Test_Fail | Backup Lube Oil Pump Test Failure | Pressure minimum lube oil tidak tercapai dalam sekian detik | Cek pressure regulator backup pump, check valve, strainer, lube oil filter dp, dan cek motor dan pompa berputar normal | Pump/Motor assy PN 1037996-3V851, Motor PN 1037996-3Y071-1, Check valve = 1059700-8, Pressure transmitter PN 1052168-2
335 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Bleed_Valve_Pos_Fail | Bleed Valve Actuator Position Failure | BV_Actuator_Pos_TON.DN -> ON Jika saat dilakukan PGM_Start_Sequence selama 20 detik dan BV Actuator Post tidak berubah selama 2 detik, maka Bleed Valve akan fail dan proses akan berhenti. | Lakukan pengecheckan limit switch pada valve suction | PN: 1119585-800 (Actuator) PN: 1031757-307 (Valve Assembly)
336 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Crank_Fail | Fail To Crank | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
337 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Crank_Speed_H | Crank Speed High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
338 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Crank_Speed_L | Crank Speed Low | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
339 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Dis_Cmd_Disagree | [SAFETY CRITICAL] Discharge Valve Command Disagree | Status antara command dan posisi aktual tidak sama | Cek kondisi aktual DV dan positioner | Positiner PN: F001335813 / F001335936 Solenoid P/N: Y013AA1H2BS Regulator P/N: MR95H
340 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Discharge_Valve_Sw_Fail | Process Gas Discharge Valve Limit Switch Fail | Logic Jika suction valve tidak membuka dalam waktu 20 detik, maka valve discharge akan fail. | Lakukan pengecheckan limit switch pada valve suction | Positiner PN: F001335813 / F001335936 Solenoid P/N: Y013AA1H2BS Regulator P/N: MR95H
341 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Fail_To_Pressurize | Compressor Fail to Pressurize | Saat start up sequence dalam durasi waktu tertentu casing compressor tidak mencapai pressure minimum yang dipersyaratkan | cek kondisi aktual yard valve dan centrifugal compressor apakah ada kebocoran atau passing. | Positiner PN: F001335813 / F001335936 Solenoid P/N: Y013AA1H2BS Regulator P/N: MR95H
342 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Fail_To_Unload | Failure To Unload Driver | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
343 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_FCE1420_Fault | Bleed Valve Actuator Fault | FCE1420_Fault_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | PN: 1119585-800 (Actuator) PN: 1031757-307 (Valve Assembly)
344 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_FCE1420_FB_Fail | Bleed Valve Position Transmitter Failure | FCE1420_FB -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | PN: 1119585-800 (Actuator) PN: 1031757-307 (Valve Assembly)
345 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_FCE1420_OverTemp | Bleed Valve Actuator Over Temperature | FCE1420_OverTemp_TON.DN -> ON Jika nilai FCE1420_OT aktif selama 20 detik, maka FN_FCE1420_OverTemp akan aktif. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | PN: 1119585-800 (Actuator) PN: 1031757-307 (Valve Assembly)
346 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_FCE1440_Fault | Guide Vane Actuator Fault | FCE1440_Fault_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Actuator P/N: 1119585-400
347 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_FCE1440_FB_Fail | Guide Vane Position Transmitter Failure | FCE1440_FB -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Actuator P/N: 1119585-400
348 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_FCE1440_OverTemp | Guide Vane Actuator Over Temperature | FCE1440_OverTemp_TON.DN -> ON Jika nilai FCE1440_OT aktif selama 20 detik, maka FN_FCE1440_OverTemp akan aktif. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Actuator P/N: 1119585-400
349 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_FCE2130_Fault | Main Gas Fuel Valve Actuator Fault | FCE2130_Fault_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
350 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_FCE2130_FB_Fail | Main Gas Fuel Valve Position Transmitter Failure | FCE2130_FB -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Transmitter Pressure: 1052168-23
351 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_FCE2130_OverTemp | Main Gas Fuel Valve Actuator Over Temperature | FCE2130_OverTemp_TON.DN -> ON Jika nilai FCE2130_OT aktif selama 20 detik, maka FN_FCE2130_OverTemp akan aktif. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
352 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_FCE2140_Fault | Pilot Gas Fuel Valve Actuator Fault | FCE2140_Fault_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
353 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_FCE2140_FB_Fail | Pilot Gas Fuel Valve Position Transmitter Failure | FCE2140_FB -> Greater Than -> 31980 or Less Than -> 3120 | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Transmitter Pressure: 1052168-23
354 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_FCE2140_OverTemp | Pilot Gas Fuel Valve Actuator Over Temperature | FCE2140_OverTemp_TON.DN -> ON Jika nilai FCE2140_OT aktif selama 20 detik, maka FN_FCE2140_OverTemp akan aktif. | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
355 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Flameout_High_Fuel_Cmd | [SAFETY CRITICAL] Engine Flameout Detected By High Fuel Command | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
356 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Flameout_High_Fuel_Flow | [SAFETY CRITICAL] Engine Flameout Detected By High Fuel Flow | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
357 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Flameout_Low_T5 | [SAFETY CRITICAL] Engine Flameout Detected By Low Engine Temperature | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
358 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Flameout_Under_Speed | [SAFETY CRITICAL] Engine Under Speed Possibly Due to Flameout | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
359 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Gas_Fuel_Main_Vlv_P2_Diff_H | Gas Fuel Main Valve Discharge Pressure Difference High | Gas_Fuel_Main_Vlv_P2_Diff_Delay_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
360 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Gas_Fuel_Main_Vlv_Pos_Fail | Main Gas Fuel Valve Position Failure | Gas_Valve_Actuator_Pos_PECC_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
361 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Gas_Fuel_Pilot_Vlv_P2_Diff_H | Gas Fuel Pilot Valve Discharge Pressure Difference High | Gas_Fuel_Pilot_Vlv_P2_Diff_Delay_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
362 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Gas_Fuel_Pilot_Vlv_Pos_Fail | Gas Fuel Pilot Valve Position Failure | Gas_Pilot_Act_Pos_PECC_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
363 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Gas_Fuel_Vlv_Check_Fail | [SAFETY CRITICAL] Gas Fuel Valve Check Failure | Gas_Vlv_Ck_Fail -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
364 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Gas_Fuel_Vlv_P1_Diff_H | Gas Fuel Valve Suction Pressure Difference High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
365 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Guide_Vane_Pos_Fail | Guide Vane Actuator Position Failure | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Actuator P/N: 1119585-400
366 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_High_Start_Fuel_Flow | [SAFETY CRITICAL] High Start Gas Fuel Flow | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
367 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Hot_Bypass_Cmd_Disagree | Hot Bypass Valve Command Disagree | Status antara command dan posisi aktual tidak sama | Cek kondisi aktual HBV dan positioner | Positiner PN: F001335813 / F001335936 Solenoid P/N: Y013AA1H2BS Regulator P/N: MR95H
368 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Hot_Bypass_Valve_Sw_Fail | Hot Bypass Valve Limit Switch Fail | Jika limit switch open dan limit switch close pada hot bypass valve punya status sama (aktif), maka Hot Bypass Valve Switch Fail dan akan menghentikan proses sequence. | Lakukan pengecheckan limit switch pada hot bypass valve. | Positiner PN: F001335813 / F001335936 Solenoid P/N: Y013AA1H2BS Regulator P/N: MR95H
369 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_HPC_ASV_Pos_Fail | HPC Anti-Surge Valve Position Fail | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Regulator P/N: MR95H
370 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_HPC_ASV_Sw_Fail | HPC Anti-Surge Valve Limit Switch Fail | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
371 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Ignition_Fail | [SAFETY CRITICAL] Ignition Failure | Ignition_Timer_TON.DN -> ON | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | PCV for ignition P/N: 186273-1 Torch igniter Assy P/N: 204529-700
372 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Load_Cmd_Disagree | Loading Valve Command Disagree | Status antara command dan posisi aktual tidak sama | Cek kondisi aktual loading valve, dan positioner | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
373 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Loading_Valve_Sw_Fail | Process Gas Loading Valve Limit Switch Fail | Jika limit switch open dan limit switch close pada loading valve punya status sama (aktif), maka Loading Valve Switch Fail dan akan menghentikan proses sequence. | Lakukan pengecheckan pada limit switch di loading Valve | Positiner PN: F001335813 / F001335936 Solenoid P/N: Y013AA1H2BS Regulator P/N: MR95H
374 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Lube_Decay_Check_Fail | Lube Pressure Decay Check Failure | Pressure minimum lube oil tidak tercapai dalam sekian detik | Cek pressure regulator, check valve, strainer, lube oil filter dp, dan cek motor dan pompa berputar normal | Pump/Motor assy PN 1053843-2500, Motor PN = 1117392-16, Check valve = 1059700-8, Pressure transmitter PN 1052168-2
375 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_M1300_Temp_HH | Starter Motor Temperature High | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
376 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_M3150_Fail | Pre/Post Lube Oil Pump Failure | Pressure minimum lube oil tidak tercapai dalam sekian detik | Cek pressure regulator pre/post pump, check valve, strainer, lube oil filter dp, dan cek motor dan pompa berputar normal | Pump/Motor assy PN 1053843-2500, Motor PN = 1117392-16, Check valve = 1059700-8, Pressure transmitter PN 1052168-2
377 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_M3170_Fail | Backup Lube Oil Pump Failure | Pressure minimum lube oil tidak tercapai dalam sekian detik | Cek pressure regulator backup pump, check valve, strainer, lube oil filter dp, dan cek motor dan pompa berputar normal | Pump/Motor assy PN 1037996-3V851, Motor PN 1037996-3Y071-1, Pressure transmitter PN 1052168-2
378 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_M3170_Press_Decay_Check_Fail | Backup Lube Pressure Decay Check Failure | Pressure minimum lube oil tidak tercapai dalam sekian detik | Cek pressure regulator backup pump, check valve, strainer, lube oil filter dp, dan cek motor dan pompa berputar normal | Pump/Motor assy PN 1037996-3V851, Motor PN 1037996-3Y071-1, Check valve = 1059700-8, Pressure transmitter PN 1052168-2
379 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_M3170_Pressurized_Check_Fail | Backup Lube Oil Pump Pressure Failure | Pressure minimum lube oil tidak tercapai dalam sekian detik | Cek pressure regulator backup pump, check valve, strainer, lube oil filter dp, dan cek motor dan pompa berputar normal | Pump/Motor assy PN 1037996-3V851, Motor PN 1037996-3Y071-1, Check valve = 1059700-8, Pressure transmitter PN 1052168-2
380 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Ngp_Accel_Rate_L | Gas Producer Acceleration Rate Low | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
381 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Ngp_Over_Speed | [SAFETY CRITICAL] Gas Producer Over Speed | Ngp.Val -> Greater Than or Equal To -> KF_Ngp_Ospeed_SD.Val Jika Speed Ngp melebihi 102%, maka NGP Over Speed akan aktif dan menghentikan proses sequence | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
382 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Ngp_Under_Speed | Gas Producer Under Speed | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
383 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Npt_Brkaway_Fail | Power Turbine Fail to Break Away | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
384 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Npt_Over_Speed | [SAFETY CRITICAL] Power Turbine Over Speed | Npt.Val -> Greater Than or Equal To -> KF_Npt_Ospeed_SD.Val Jika Speed Npt melebihi 105%, maka NPT Over Speed akan aktif dan menghentikan proses sequence | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
385 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Npt_Under_Speed | Power Turbine Under Speed | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | EGF P/N: 1088209-1400D1 EGF P/N: 1042018-4200D1
386 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_PDS1500_Fail | Flameout Switch failure to transfer on shutdown | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | 1053929-16
387 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Pressurized_Stop_Customer | Fast Stop Customer Pressurized | SB7513 -> OFF | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
388 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Process_Gas_Valve_Fail | Process Gas Valve Position Failure | Jika salah satu dari proses ini fail (vent valve, purging, presurrized, ready to accellerated) dalam waktu 60 detik, maka proses sequence akan terhenti. | Lakukan pengecheckan pada limit switch yang ada pada proses gas (seperti purging dan venting valve) | Positiner PN: F001335813 / F001335936 Solenoid P/N: Y013AA1H2BS Regulator P/N: MR95H
389 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Suc_Cmd_Disagree | [SAFETY CRITICAL] Suction Valve Command Disagree | Status antara command dan posisi aktual tidak sama | Cek kondisi aktual Suction valve dan positioner | Positiner PN: F001335813 / F001335936 Solenoid P/N: Y013AA1H2BS Regulator P/N: MR95H
390 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Suction_Valve_Sw_Fail | Process Gas Suction Valve Limit Switch Fail | Jika limit switch open dan limit switch close pada suction valve punya status sama (aktif), maka Suction Valve Switch Fail dan akan menghentikan proses sequence. | Lakukan pengecheckan limit switch pada suction valve. | Positiner PN: F001335813 / F001335936 Solenoid P/N: Y013AA1H2BS Regulator P/N: MR95H
391 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_TE3100_LL | Lube Oil Tank Temperature Low Start Permissive | Temperature Lube Oil di dalam tank lebih rendah dari minimum setpoint. | Cek Lube Oil tank heater apakah bekerja atau tidak,cek apakah heater sudah ON, cek temperature sensor tank bekerja dengan benar. | Solenoid P/N: Y013AA1H2BS
392 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_TE4430_Fail | HPC Discharge Gas Temperature RTD Failure | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Regulator P/N: MR95H
393 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_TE4430_HH | HPC Discharge Gas Temperature High | TE4430 -> Greater Than or Equal To -> KT_HPC_Discharge_Temp_HH.Val (0 deg F) | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta
394 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_UF1300_Fault | Start VFD Fault | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | P/N VFD: 1104894-2101
395 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_UF1300_Node_Fault | Start VFD Turbine CNet Node Fault | Logic | Silakan hubungi FREE onduty atau REE di Jakarta | P/N VFD: 1104894-2101
396 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1204_HH | Engine Accessory Gearbox Velocity Vibration High | VE1204_Danger -> ON Jika Vibration VE1204 pada Gearbox High High, maka akan meng-interrupt proses Slow Roll | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | P/N: 1023031-1 (Probe) P/N: 1023031-2 (Probe) P/N: 190817-14 (Proximitor)
397 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1210_HH | Engine Bearing 1 X-Axis Radial Vibration High | VE1210_Danger -> ON Jika Radial Vibrasi pada Engine Bearing 1 X Axis High High, maka akan meng-interrupt proses Slow Roll | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | P/N: '1023031-1 (Probe) P/N: 190817-14 (Proximitor)
398 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1211_HH | Engine Bearing 1 Y-Axis Radial Vibration High | VE1211_Danger -> ON Jika Radial Vibrasi pada Engine Bearing 1 Y Axis High High, maka akan meng-interrupt proses Slow Roll | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | P/N: '1023031-1 (Probe) P/N: 190817-14 (Proximitor)
399 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1220_HH | Engine Bearing 2 X-Axis Radial Vibration High | VE1220_Danger -> ON Jika Radial Vibrasi pada Engine Bearing 2 X Axis High High, maka akan meng-interrupt proses Slow Roll | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | P/N: 023031-2 (Probe) P/N: 190817-14 (Proximitor)
400 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1221_HH | Engine Bearing 2 Y-Axis Radial Vibration High | VE1221_Danger -> ON Jika Radial Vibrasi pada Engine Bearing 2 Y Axis High High, maka akan meng-interrupt proses Slow Roll | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | P/N: 023031-2 (Probe) P/N: 190817-14 (Proximitor)
401 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1230_HH | Engine Bearing 3 X-Axis Radial Vibration High | VE1230_Danger -> ON Jika Radial Vibrasi pada Engine Bearing 3 X Axis High High, maka akan meng-interrupt proses Slow Roll | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | P/N: '1023031-1 (Probe) P/N: 190817-14 (Proximitor)
402 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1231_HH | Engine Bearing 3 Y-Axis Radial Vibration High | VE1231_Danger -> ON Jika Radial Vibrasi pada Engine Bearing 3 Y Axis High High, maka akan meng-interrupt proses Slow Roll | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | P/N: '1023031-1 (Probe) P/N: 190817-14 (Proximitor)
403 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1240_HH | Engine Bearing 4 X-Axis Radial Vibration High | VE1240_Danger -> ON Jika Radial Vibrasi pada Engine Bearing 4 X Axis High High, maka akan meng-interrupt proses Slow Roll | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | P/N: '1023031-1 (Probe) P/N: 190817-14 (Proximitor)
404 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1241_HH | Engine Bearing 4 Y-Axis Radial Vibration High | VE1241_Danger -> ON Jika Radial Vibrasi pada Engine Bearing 4 Y Axis High High, maka akan meng-interrupt proses Slow Roll | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | P/N: '1023031-1 (Probe) P/N: 190817-14 (Proximitor)
405 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1250_HH | Engine Bearing 5 X-Axis Radial Vibration High | VE1250_Danger -> ON Jika Radial Vibrasi pada Engine Bearing 5 X Axis High High, maka akan meng-interrupt proses Slow Roll | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | P/N: 1023031-4 (Probe) P/N: 190817-14 (Proximitor)
406 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1251_HH | Engine Bearing 5 Y-Axis Radial Vibration High | VE1251_Danger -> ON Jika Radial Vibrasi pada Engine Bearing 5 Y Axis High High, maka akan meng-interrupt proses Slow Roll | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | P/N: 1023031-4 (Probe) P/N: 190817-14 (Proximitor)
407 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1262_HH | Engine GP Axial Displacement High | VE1262_Danger -> ON | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | P/N: 1023031-2 (Probe)
408 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE1272_HH | Engine PT Axial Displacement High | VE1272_Danger -> ON | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | PN: 1023147-1 (Probe)
409 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4460_HH | HPC Suction X-Axis Radial Vibration High | VE4460_Danger -> ON | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 102044-00-18-10-02-05 (PROBE) Model: 144181-91-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada
410 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4461_HH | HPC Suction Y-Axis Radial Vibration High | VE4461_Danger -> ON | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 102044-00-18-10-02-05 (PROBE) Model: 144181-91-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada
411 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4462_HH | HPC Axial Displacement High | VE4462_Danger -> ON | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 102044-00-18-10-02-05 (PROBE) Model: 144181-91-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada
412 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4470_HH | HPC Discharge X-Axis Radial Vibration High | VE4470_Danger -> ON | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 102044-00-18-10-02-05 (PROBE) Model: 144181-91-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada
413 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4471_HH | HPC Discharge Y-Axis Radial Vibration High | VE4471_Danger -> ON | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 102044-00-18-10-02-05 (PROBE) Model: 144181-91-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada
414 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4740_HH | Gbx LSS Coupling End X-Axis Radial Vibration High | Logic | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 330105-02-12-10-02-05 (PROBE) Model: 330180-50-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada Probe Length: 1 M Probe Length include Cable: 5M
415 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4741_HH | Gbx LSS Coupling End Y-Axis Radial Vibration High | Logic | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 330105-02-12-10-02-05 (PROBE) Model: 330180-50-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada Probe Length: 1 M Probe Length include Cable: 5M
416 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4750_HH | Gbx LSS Blind End X-Axis Radial Vibration High | Logic | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 330105-02-12-10-02-05 (PROBE) Model: 330180-50-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada Probe Length: 1 M Probe Length include Cable: 5M
417 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4751_HH | Gbx LSS Blind End Y-Axis Radial Vibration High | Logic | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 330105-02-12-10-02-05 (PROBE) Model: 330180-50-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada Probe Length: 1 M Probe Length include Cable: 5M
418 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4752_HH | Gbx LSS Blind End Axial Displacement High | VE4752_Danger -> ON | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 330105-02-12-10-02-05 (PROBE) Model: 330180-50-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada Probe Length: 1 M Probe Length include Cable: 5M
419 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4755_HH | Gbx LSS Coupling End Acceleration Vibration High | VE4755_Danger -> ON | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 330105-02-12-10-02-05 (PROBE) Model: 330180-50-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada Probe Length: 1 M Probe Length include Cable: 5M
420 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4760_HH | Gbx HSS Coupling End X-Axis Radial Vibration High | Logic | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 330105-02-12-10-02-05 (PROBE) Model: 330180-50-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada Probe Length: 1 M Probe Length include Cable: 5M
421 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4761_HH | Gbx HSS Coupling End Y-Axis Radial Vibration High | Logic | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 330105-02-12-10-02-05 (PROBE) Model: 330180-50-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada Probe Length: 1 M Probe Length include Cable: 5M
422 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4765_HH | Gbx HSS Coupling End Acceleration Vibration High | VE4765_Danger -> ON | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 330105-02-12-10-02-05 (PROBE) Model: 330180-50-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada Probe Length: 1 M Probe Length include Cable: 5M
423 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4770_HH | Gbx HSS Blind End X-Axis Radial Vibration High | Logic | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 330105-02-12-10-02-05 (PROBE) Model: 330180-50-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada Probe Length: 1 M Probe Length include Cable: 5M
424 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4771_HH | Gbx HSS Blind End Y-Axis Radial Vibration High | Logic | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 330105-02-12-10-02-05 (PROBE) Model: 330180-50-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada Probe Length: 1 M Probe Length include Cable: 5M
425 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_VE4772_HH | Gbx HSS Axial Displacement High | VE4759_Danger -> ON | - Cek data vibrasi dan analisa data vibrasi oleh COMO - Bandingkan dengan hasil pengukuran sisi lain nya (X atau Y). - Cek koneksi proximitor dan sensor untuk melihat apakah ada yang kendor atau lepas dan kotor - Cek koneksi IO module atau SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan. - Persiapkan proximitor atau sensor jika diperlukan penggantian - Persiapkan rencana untuk melakukan perbaikan berdasar rekomendasi dari COMO spesialist. | Model: 330105-02-12-10-02-05 (PROBE) Model: 330180-50-05 (Proximitor) Series: 3300XL MFR: Bently Nevada Probe Length: 1 M Probe Length include Cable: 5M
426 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Vent_Cmd_Disagree | [SAFETY CRITICAL] Vent Valve Command Disagree | Jika vent valve tidak full closed dalam waktu 60 detik, maka Vent Valve Command Disagree akan aktif dan menghentikan proses sequence. | - Lakukan stroke test pada yard valves - Cek IO module dan SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan - Cek limit switch (ZSO dan ZSC) pada vent valve serta koneksi transmitter apakah ada yang kendor atau lepas - Persiapkan spare transmitter atau positioner jika diperlukan penggantian | Positiner PN: F001335813 / F001335936 Solenoid P/N: Y013AA1H2BS Regulator P/N: MR95H
427 | Mati, Shutdown, SD, Trip, Non Lockout, Non Lock Out, Tidak Lock out | FSNL | FN_Vent_Valve_Sw_Fail | Process Gas Vent Valve Limit Switch Fail | Jika limit switch open dan limit switch close pada vent valve punya status sama (aktif) dalam waktu 60 detik, maka Vent Valve Switch Fail dan akan menghentikan proses sequence. | - Lakukan stroke test pada yard valves - Cek IO module dan SPD dan lakukan penggantian jika diperlukan - Cek limit switch (ZSO dan ZSC) pada vent valve serta koneksi transmitter apakah ada yang kendor atau lepas - Persiapkan spare transmitter atau positioner jika diperlukan penggantian | 190537-500D1

## DTD
No. | Activity/Token/Corpus | Question | Answer
1 | #Preparation #Persiapan #Startup #GTC #SBCP #Compressor #Prosedur | Apa yang perlu dipersiapan untuk start up, Apa yang harus dilakukan sebelum start up. Bagaimana prosedure start up Apa tugas operator sebelum start up Apa saja yang perlu dicek sebelum start up | - Flaring fuel gas & seal gas to flare header guna untuk menaikkan fuel gas & seal gas temperature. - Check Inter & after cooler untuk memastikan bahwa inter & after cooler sudah running. - Mamastikan fire system sudah switch sudah pada posisi auto serta local switch enclosure & lube oil cooler sudah pada posisi auto.
2 | #Start #Sequence #Monitor HMI | Apa yang perlu diperhatikan saat sequence start up | Monitor sequent start up pada HMI
3 | #Preparation #Persiapan #Prosedur #Compressor ready to load #load sharing #Reay to load #LSC #Turndown #Full Load #Antisurge #ASV #ASC | Bagaimana prosedur melakukan load sharing Apa yang harus diperhatikan saat load sharing Bagaimana persiapan load sharing Bagaimana cara merubah mode unit menjadi load Apa yang harus dilakukan oleh operator ketika load sharing | - Monitor enclosure temperature. - Memastikan lube oil fan cooler sudah running baru mulai load compressor. - Pada saat mulai load compressor, selalu berkoordinasi dengan board operator, juga monitor turn down, ASV , NGP dan suction pressure, juga monitor GTC yang sudah running, jangan sampai pada saat proses load GTC menggangu compressor yang lagi running. - Setelah ASV full load dan GTC tidak ada anamoly, lalu memindahkan control GTC dari local PCR # 3 ke DCS.
4 | #Preparation #Persiapan #Prosedur #Normal stop #Stop #Normal shut down #shutdown #Control Room #DCS #Unit trip #Trip | Bagaimana prosedur melakukan normal stop Apa yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah unit shutdown Bagaimana persiapan untuk normal stop Apa yang harus dilakukan oleh operator ketika akan normal stop | - Memindahkan control dari DCS ke local control. - Mulai membuka ASV sambil selalu koordinasi dengan board operator sambil selalu monitor turn down GTC juga monitor GTS yang lain. ( pada proses membuka ASV kami juga melakukan penurun NGP sesuai kebutuhan saat proses pembukaan ASV). - Setelah ASV full open, lalu menurunkan NGP hingga compressor ready to load, lalu koordinasi dengan board operator, bila kondisi sudah aman, compressor lain juga tidak ada anomaly, maka dilakukan normal stop GTC. - Monitor sequest normal stop dari mulai cooling down hingga compressor slow roll. - Apabila compressor sudah flaring, Kembali memastikan ESDV sisi liquid pada suction & inter srubber pada posisi CLOSE.